重庆医科大学实验科技楼药学院实验室及新风机组增容

询 价 文 件

## 一、项目说明

（一）本项目为政府采购限额以下自主采购项目，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条及重庆市财政局关于印发《重庆市政府集中采购目录及采购限额标准》的通知（渝财规〔2020〕14 号）第三条要求，本项目不适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定。

（二）本项目根据重庆医科大学内部制度及《重庆医科大学采购管理办法》，参照政府采购的网上询价方式进行采购，在遵守公开、公平、公正、高效廉洁的原则下，以保障学校科研及教学高质量为前提，合理设置采购需求，同步做好预算、合同、资产、支付等内控管理工作。

（三）实验科技楼药学院实验室及新风机组增容项目采取网上询价方式进行，欢迎符合资格要求并有实施能力的公司踊跃参加报价。

## 二、采购清单及技术要求

（一）项目一览表

| 序 号 | 项目名称 | 建设规模（约） | 总限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从实验科技楼四楼北侧电井处引两根WDZB-YJY-5x16电缆至实验室处 | 70米 | 44000 | 重庆医科大学袁家岗校区实验科技楼 |
| 2 | 从实验科技楼七楼北侧电井处引一根WDZB-YJY-4x35+1x16 电缆至七楼安装离心风机的位置附近并在侧墙上设置一个配电箱 | 50米 |  | 重庆医科大学袁家岗校区实验科技楼 |

- 具体技术参数要求及质量要求

## 1、主要工作内容：

从科技实验楼四楼北侧电井处引两根WDZB-YJY-5x16电缆至实验室处；电井内需在配电箱处装两组63A出线空开,实验室处仅需把电缆线放线到位并留有接线余量。

从科技实验楼七楼北侧电井处引一根WDZB-YJY-4x35+1x16电缆至七楼安装离心风机的位置附近，并在侧墙上设置一个配电箱；电井处需加装一个单独的电表箱，箱内表及总空开安装到位，箱体不小于600x800x200mm；末端配电箱详见配电箱系统图中本次设计范围内的部分，进线空开、浪涌保护器等需安装到位，配电箱尺寸不小于800x1000x200mm。

本工程电气施工应严格按照《电气装置安装工程施工及验收规范》及相关规范的要求进行，凡与施工有关而未说明之处，参见《建筑电气安装工程图集》及有关国家标准图集及有关系统图和平面图，安装完成后需完善竣工图纸。

现场的安全设施均由中标方自行搭建、拆除，垃圾转运工作、现场清洁等均由中标方完成。

## 2、主要元器件要求表

| ## 序号 | ## 名称 | ## 规格等技术参数（长宽高直径等） | ## 单位 | ## 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 电缆线 | ## WDZB-YJY-4x35+1x16 | ## 米 | ## 重庆鸽牌、重庆泰山、上海胜华、宝胜科技创新、青岛汉缆、渝丰。 |
| ## 2 | ## 镀锌钢管 | ## φ100/厚度不小于3.0 | ## 米 |  |
| ## 3 | ## 铜鼻子 | ## DT-35平方 | ## 个 | ## 凤凰、深圳市沃尔核材、长缆电工科技。 |
| ## 4 | ## 铜鼻子 | ## DT-16平方 | ## 个 | ## 凤凰、深圳市沃尔核材、长缆电工科技。 |
| ## 5 | ## 冷缩电缆终端头 | ## 五芯-25~50平方 | ## 个 | ## 3M、G&W、深圳市沃尔核材、长缆电工科技。 |
| ## 6 | ## 电表箱（设于电井内） | ## 尺寸600x500x200（钢板壁厚≥1.2mm2） | ## 台 |  |
| ## 7 | ## 智能电表（电表箱内） | ## DT2341 220/380V1.5(6)A | ## 个 | ## 威胜。 |
| ## 8 | ## 互感器（电表箱内） | ## 100/5 （设于电表箱内） | ## 个 |  |
| ## 9 | ## 断路器（电表箱内） | ## 100A/做铜鼻子的型号 | ## 个 | ## 西门子(3VA)、施耐德(NSX)、ABB(Tmax) |
| ## 10 | ## 配电箱 | ## 尺寸800x1000x200（钢板壁厚≥2mm2） | ## 台 |  |
| ## 11 | ## 隔离器（APz-PF箱内） | ## 100A/做铜鼻子的型号 | ## 个 | ## ABB/施耐德/西门子 |
| ## 12 | ## 浪涌保护装置（APz-PF箱内） | ## II类 | ## 个 |  |
| ## 13 | ## 辅材 | ## 电工胶布，墙板钉、卡扣等 | ## 项 |  |
| ## 14 | ## 封堵 | ## 环保无毒 | ## 个 |  |
| ## 15 | ## 桥架、吊顶拆除复原 |  | ## 项 | ## 恢复原来品质 |
| ## 16 | ## 电缆线 | ## WDZB-YJY-5x16 | ## 米 | ## 重庆鸽牌、重庆泰山、上海胜华、宝胜科技创新、青岛汉缆、渝丰。国标 |
| ## 17 | ## 镀锌钢管 | ## φ80/厚度不小于3.0 | ## 米 | ## 国标 |
| ## 18 | ## 空开 | ## 63A/4P | ## 个 | ## 西门子(5SY)、施耐德(IC65/IDPN)、ABB(S20) |

## 3、清单：

- （1）清单仅供参考，详附件：工程量清单，已列清单均不可删除，可在后添加。

- （2）所有产品必须为国标产品。投标设备的主要元器件须选择主要元器件要求表中推荐品牌（厂家）或相同及以上档次的产品，没有明确的采用国内一线品牌的一线或以上档次的产品。

## 三、资质要求

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质（或输(送)变电工程专业承包三级及以上资质）和国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可承装、承修、承试资质。

## 四、现场踏勘

本项目不组织集中踏勘，如需踏勘，请联系谢老师15922701769：

无论各潜在投标人是否对现场进行过详细的踏勘，均视为已了解具体要求，对本项目的风险和义务十分了解，并在其报价文件中充分考虑了具体要求相关条件等因素。

## 五、供货期及供货地点

（一）交货时间

清单上电缆长度只作参考，中标公示后1个工作日内中标人与采购人一同对电缆实际长度现场核定确定。因项目紧急，合同签订流程较长，故不等待合同签订，自中标公示结束15天内完成安装、通电。

（二）交货地点

重庆医科大学袁家岗校区。

（三）验收方式

货到现场进行货物验收，安装完成、试验、通电后总体验收。所有验收完成，双方签字、盖章确认后办理支付手续。

注：中标人应按本条规定的时间供货及完成安装调试。若未在规定时间内完成供货，将视为中标人违反询价项目服务需求，采购人有权中止合同，不支付任何款项，并没质保金。

## 六、报价要求

1.本项目采用清单计价方式。本项目的最高限价：肆万肆仟元整（小写¥44000元），其中含安全文明施工费：壹仟零贰玖拾元一角玖分（小写¥1029.19元）。比选申请人的总报价不得超过最高限价，否则由评审委员会作否决处理。

2.投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。比选申请人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和“工程量清单”的要求填写相应清单表格。比选申请人的报价应是比选范围内的全部工程的报价和本项目的检测费，并以工程量清单中提出的单价或总价为依据。

3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。比选申请人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。比选申请人必须按招标工程量清单填报价格。

4.总报价必须与已标价工程量清单总报价一致,且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致，如报价不一致则以总报价为准。

5.增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择：本工程采用一般计税法。

6.安全文明施工费：

6.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

6.2本工程安全文明施工费由投标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准计算。

7.本项目所需材料（含设备）价格由比选申请人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。

8.本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。

9.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。

10.中标后采购人不追加任何费用，若成交供应商因价格问题拖延供货及安装，采购人有权取消其中标资格，并列入我校黑名单2年。请供应商在投标时充分考虑所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 七、付款方式

（一）本项目结算均使用人民币。

（二）中标公示3个工作日内，中标人向采购人交纳合同金额的5%作为质保金，验收合格后，采购人按中标金额的100%一次性付款（完成后，双方确认其数量，按清单价据实结算）。

（三）质保金在2年质保期到后扣除应由供应商承担的违约金或赔偿费用后，经使用部门同意后无息退还。

（四）因服务不善造成采购人财产和经济损失的，采购人在书面通知中标供应商后，有权从中标金额中扣除相关损失的费用。

## 八、项目实施和验收

（一）货物到达现场后，中标人应在采购使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）中标人应保证货物到达用户指定所在地时应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

（三）中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装、调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货、验收，并经采购人确认。

（四）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（五）中标人按询价文件及合同要求供货，并安装调试完成，采购人按技术要求组织验收，如供货时实际产品技术参数达不到询价文件的技术参数要求，采购人将终止本项目，没收质保金，不支付任何货款且上报上级监督部门进行处理。

## 九、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：

自验收之日起，提供2年的免费质保期。

（二）售后服务内容

供应商所报产品提供原厂质保，在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在2小时内响应并采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。

（3）技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人；如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质量保证期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

在质保期内，属质量问题者无条件保修。要求具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售设备的备件、专用设备，拥有属其公司的可随时上门作维修及检测服务的专业技术人员。售后响应时间：1小时内响应；4小时内到达现场；42小时内修好。

（四）维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。质保期内非人为故障均为免费维修，质保期后的维保采用先维修后付款的方式，终身免费维修，只收取配件或耗材成本费。

## 十、其他说明

（一）投标人在中标后，如不按时提供查验资料、查验资料不齐全或提供虚假资料，未履行相关义务导致后续手续无法办理，或合同不能签定的，招标人有权取消其中标资格，并禁止其再次参与本项目投标。

（二）供货及安装、服务期间，所有安全责任全部由中标人承担。

（三）供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（四）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十一、项目联系人

（一）采购人：重庆医科大学

联系人：李老师

电  话：68485118

地  址： 重庆医科大学袁家岗校区5号楼招标采购中心

## 十二、成交及废标原则

（一）成交原则：

在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

（二）采购异议处理：

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起1个日历日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

3、采购人在收到供应商书面异议后3个工作日内，通过书面方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“重庆医科大学采购黑名单”。

（三）废标条款

出现下列情形之一的，采购人有权终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，根据采购人需求视情进行重新采购：

1、因采购人需求做了变更，又无法补遗的情况下；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、开标后，采购人需求做出改变，与询价需求严重不符时，采购人有权取消本次询价采购，并说明原因。

（四）成交供应商的变更情况

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商或重新组织挂网招标。

- 签订采购合同的要求及模版（如有）

（一）签订采购合同的要求

1、采购人应当自中标结果公示结束之日起三十日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

2、询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4、合同原则上应按照重庆医科大学提供的合同模板进行签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

5、采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

6、联系方式：023-68486495，李老师。

（二）采购合同主要条款及模板

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“九、质量保证及售后服务”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“四、保证金”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“七 付款方式”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

## 十四、响应格式文件

（一）响应文件提交的相关要求

1、响应文件要按要求完成签署或盖章。

2、响应文件全部制作成一个PDF文档上传。

3、上传的资料不能证明需证明的条款或资料不清晰、无法打开的，视为无效投标。

（二）响应文件内容要求（相应格式文件附后）

1、项目报价函

2、《工程量清单》PDF盖章版，同时另传Excel版。

3、应答承诺函

4、资格条件

（1）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（2）法定代表人身份证明书（格式）

（3）法定代表人授权委托书（格式）

（4）基本资格条件承诺函（格式）

（5）特定资格条件证书或证明文件（如果有，请按要求提供）

1、项目报价函

项目报价函

竞采编号：

项目名称：

我公司（投标人名称）                      系中华人民共和国合法企业，决定参加该项目的招标。我公司关于本项目的总报价为人民币大写：            元整；人民币小写：           元。各分项报价见《工程量清单》：

注：1.供应商应完整填写本表。

2.请注意大小写，大小写不一致的，以大写为准。

3.项目总报价须与各分项计算出的合计报价、“行采家”系统报价一致，若不一致，视为无效报价。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

2、《工程量清单》PDF盖章版，同时另传Excel版。

3、应答承诺函

应答承诺函

竞采编号：

项目名称：

致： 重庆医科大学   ：

我方（投标人名称）                     就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 一、我方完全理解并接受该项目询价文件一切规定和要求及评审办法。

二、我方承诺：我方投标的产品完全满足本项目的技术要求（即满足“二、采购清单及技术要求”全部内容），如有虚假，我方愿承担所有责任。

三、我方承诺：我方投标的产品完全满足本项目的商务要求（即满足供货期及供货地点、报价要求、付款方式、项目实施和验收、质量保证及售后服务、其他说明等全部条款内容），如有虚假，我方愿承担所有责任。

四、我方承诺：中标后，我方将按照询价文件要求提供产品相关资料供采购人使用部门审查；愿意按有关规定及询价文件要求缴纳足额履约保证金。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方提交的项目报价函中的报价为最终报价。

七、在整个招标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

八、我方若成为成交供应商，将按照最终招标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

（供应商（公章）或自然人签署：）

年    月   日

4、资格条件

（1）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（2）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：   重庆医科大学   ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（3）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：   重庆医科大学   ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（4）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致   重庆医科大学   ：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“税收违法黑名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（5）特定资格条件证书或证明文件（如果有，请按要求提供，且注明提供证明材料名称）

（结束）