重庆市合川区人民医院

关于征集水污染源在线监测设备运维价格的

公告

各潜在供应商：

我院拟采购专业公司负责我院水污染源在线监测设备运行维护管理，现公开征集该项目价格信息，欢迎各位潜在供应商前来我院现场勘查，报价。具体要求明确如下：

- 一、水污染源在线监测设备详情及运维要求见附件1。

二、本次征集的服务价格为服务期限3年的价格。报价包含调试、培训、维护、人员工资或劳务费、试剂和药品费用、废液处置费、税费、利润及风险等一切费用。报价函必须加盖单位公章，否则报价视为无效。报价格式见附件2。

三、请各潜在供应商务必于2025年5月12日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将报价表及资质文件电子件报送至邮箱1978172101@qq.com，超过规定时间报送的将不予认可。

四、各潜在供应商报价需如实反应市场行情，请勿恶意报价。

五、联系电话：吕老师19923705202。

重庆市合川区人民医院

2025年5月6日

附件1：

重庆市合川区人民医院

水污染源在线监测系统运维要求

- 一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线监测仪 | NIPm-3000-CODcr | 重庆耐德 | 1台 |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | NIPm-3000-NH3N | 重庆耐德 | 1台 |
| 3 | 超声波明渠流量计 | WL-1A2 | 北京九波 | 1台 |
| 4 | PH在线监测仪 | pHG5202A | 贵州学通 | 1台 |
| 5 | 数据采集仪 | K37A | 广州博控 | 1台 |
| 6 | 水质自动采样器 | DR-803K | 德润厚天 | 1台 |

- 二、服务要求

- （一）日常维护，包括但不限于以下内容：

- 运维周期：运维技术人员要求每周到项目现场按运维要求完成设备运维工作；确保在线监测设备上传的在线数据稳定、真实、准确、可靠；及时在重庆市污染源自动监控管理平台处理系统异常、超标、督办等事项。

- 站房：保持清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行需求，辅助设备工作正常。

- 样品进出管路：定期维护和清洁，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。

- 电路、仪器传输系统：保持正常工作。

- 废液处置：按重庆市环保要求及标准收集监测仪器废液、废水，并移交有资质的公司处置，处置费用由运维方承担。

- 维护工作量：按照要求定时远程监控及对自动监测仪器设备进行现场维护。

- 校验：按要求进行校验，结果满足要求；流量计校验需提供第三方计量检测单位出具的检验报告。

- 检修：按要求进行检修，在更换新的仪器或修复后的仪器在此运行之前按规定进行必要的检测和校准，各项指标达到标准要求（其中2000元及以下的备品备件由运维方负责免费更换，2000元以上的备品备件由采购人自行购买，运维方负责更换）。设备在维修或更换期间，运维方提供备机以满足运维工作的需求。

- 定期检测：运维方按照合同约定的频次及监测要求，及时准确进行检测工作并出具符合要求的检测报告。

- 应急处理：运维方提供24小时应急服务。运维方在接到采购人故障障处理通知后2小时内派人员到现场进行处理，直到恢复运行(设备零部件损坏，需加工或更换则除外)，并根据实际情况进行维护保养，填写维修记录，双方有关人员签字后双方分别存档。

- （二）质量保证，包括但不限于以下内容：

- 操作人员：规范操作，注意安全，杜绝意外危害事故发生；

- 标准试剂：定期核查，结果符合标准要求；

- 为保证现有水质在线分析设备的可靠性和准确性，运维方需提供本项目中COD、氨氮水质在线分析仪设备制造商的售后承诺书（提供原装备品备件），并加盖设备制造商鲜章。

- （三）档案、制度、记录要求，包括但不限于以下内容：

- 仪器操作说明或维护技术要求：现场配备必要的操作手册（规程）、维护规程管理规章和现场记录本等，每次维护后做好系统运行维护记录，记录清晰、完整，符合标准要求；

- 日常维护记录：运行维护、校验、检修、停运、保养等记录清晰、完整，符合标准要求；按要求建立运行维护的操作管理制度。

- 三、具体运维内容

1.日检查维护

每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

2.周检查维护

2.1每7日对水污染源在线监测系统至少进行1次现场维护。

2.2检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

2.3检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

2.4对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

2.5检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。

2.6检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

2.7检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。

3.月检查维护

3.1每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

3.2水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

3.3水质自动采样系统：根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。

3.4 pH水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

3.5超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

4.季度检查维护

4.1水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

4.2对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照 GB 18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

5.检查维护记录

运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

6.其他检查维护

6.1保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等。

6.2保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

6.3保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

6.4对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

6.5其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

- 四、资格要求

1.运维方具有环境污染治理设施运行服务能力评价证书（自动连续监测（水））三级及以上资质；

- 2.运维人员持有环境污染治理设施运行人员合格证书自动监控（水类）不低于2个（含2个）。

附件2：

# 报 价 函

重庆市合川区人民医院：

我方收到贵单位关于合川区人民医院水污染源在线监测设备运维 询价公告，经详细研究，决定参加该项目的报价。

我方愿意按照该项目询价公告中的一切要求，提供水污染源在线监测设备运维服务。本项目报价为人民币大写：                    元整；人民币小写：         元。

明细报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。  2.该表可扩展。

潜在供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日