医院空调维修维保服务方案

一、服务范围

1.重庆市南岸区中西医结合医院拟将对医院所有空调进行采购维修维保服务，本次服务覆盖医院指定区域内 320 台左右 1-1.5P 冷暖壁挂式空调及 40 台左右 3-3.5P 柜式空调，包含所有设备的日常维护、故障维修、专项保养及应急保障等全流程服务。

2.维修维保服务包含以下地点：

（1）重庆市南岸区弹子石新街58号（医院院本部）

（2）南岸区弹子石正街195、189号（重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心-防保科）

（3）重庆市南岸区腾黄路24号（涂山镇卫生院）

（4）南岸区大佛段正街1号（东山坪社区卫生服务站）

（5）福民社区卫生服务站

（6）南岸区弹子石裕华街69号（裕华街社区卫生服务站）

（7）莲花村卫生室

二、日常维保服务

（一）定期巡检

- 月度巡检：每月对所有空调进行全面排查，壁挂机重点检查蒸发器、冷凝器积尘情况、滤网洁净度、室内外机连接管线密封性及遥控器灵敏度；柜机额外检查出风口导风板运行状态、底座排水系统通畅性及机身电路接线端子紧固性。每台设备建立巡检记录，标注设备编号、运行参数（如制冷 / 制热功率、运行电流）及异常情况。

- 季度维保：在月度巡检基础上，对空调进行深度维护。包括拆卸清洗滤网、蒸发器（采用专业清洗剂，避免腐蚀翅片）、冷凝器；检测制冷剂压力，判断是否存在泄漏并及时补充；检查压缩机运行声音及温升，测试温控器精度；柜机需清理排水槽杂物，疏通排水管，防止积水渗漏。

（二）日常清洁与消毒

- 滤网清洁：每月拆卸所有空调滤网，采用高压水枪冲洗后晾干复位；污染严重时使用中性清洁剂浸泡清洗，确保滤网无积尘、无异味。

- 深度消毒：每季度对空调内部进行消毒处理，采用符合医疗场所标准的消毒剂（如季铵盐类消毒剂），对蒸发器、冷凝水盘、出风口等部位进行喷雾或擦拭消毒，消除细菌、霉菌滋生隐患，消毒后通风换气至无异味。

三、故障维修服务

（一）响应机制

- 接到维修需求后，4 小时内到达现场处置；急诊区域、手术室周边等关键区域空调故障，2 小时内优先响应。

- 建立 24 小时服务热线，节假日及夜间安排专人值守，保障故障信息及时接收与处理。

（二）维修流程与标准

- 故障诊断：采用专业检测设备（如冷媒检漏仪、万用表、钳形电流表）精准定位故障点，向医院相关负责人说明故障原因、维修方案及预估工期。

- 配件更换：维修所需配件优先选用原厂正品或符合国家质量标准的合格配件，更换前出示配件合格证明；更换后的废旧配件统一回收处理，留存记录。

- 维修质量：维修后空调需达到原厂运行标准，制冷 / 制热效果达标，运行无异常噪音，能耗在合理范围内；关键部件（如压缩机、主板）维修后提供至少 6 个月质保期。

- 完工验收：维修完成后清理现场，填写维修记录（含故障描述、维修内容、配件使用情况），由医院专人签字确认验收。

四、专项保障服务

换季维保

- 夏季使用前（每年 4-5 月）：对所有空调进行制冷系统全面调试，检测冷凝风扇运行效率、制冷剂循环状态，清理室外机散热片杂物，确保制冷性能稳定；检查排水系统，避免雨季积水倒灌。

- 冬季使用前（每年 10-11 月）：重点测试制热功能，检查电辅热元件工作状态、四通阀切换灵敏度，排查管线保温层是否破损，防止冬季管线冻裂。

五、档案管理与报告服务

- 建立设备电子及纸质双重档案，详细记录每台空调的型号、安装日期、出厂编号、历次巡检、维保、维修及配件更换信息，实现设备全生命周期可追溯。

- 每月提交《空调运行维保月报》，内容包括本月巡检设备数量、故障处理次数及类型、配件消耗情况、存在问题及改进建议；

六、服务质量保障

- 人员资质：服务团队成员需持有电工证、制冷与空调作业证等相关资质证书，具备 3 年以上空调维修维保经验。

- 投诉处理：建立投诉快速响应机制，接到服务投诉后 24 小时内反馈处理方案，48 小时内解决问题，事后进行满意度回访。

- 定期评估：每半年组织一次服务满意度调查，结合医院反馈优化服务流程，提升服务质量。

附件：空调明细及使用年份表

| 类型 | 品牌 | 号型 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GWBDN8Y-400(3) | 1 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/BDN8Y-TA101(1)A | 1 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GWBDN8Y-DH400 | 1 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GWBDN8Y-DH400 | 1 |
| 柜机 | 美的 | KFR-72LW | 2 |
| 柜机 | 美的 | KF-72W/BDN8Y | 2 |
| 柜机 | 美的 | KF-72W/BDN8Y | 2 |
| 柜机 | 美的 | KF-72W/BDN8Y | 2 |
| 柜机 | 美的 | KF-72W/BDN8Y | 2 |
| 柜机 | 美的 | KF-72W/BDN8Y | 2 |
| 柜机 | 美的 | 美的 KFR-72LW/DY- PA400（D3） | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的PA400（D2）A | 3 |
| 柜机 | 美的 | 美的KFR-72LW/DY- PA400（D3） | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | MDC1900-1AG | 3 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-120lw/DY-ad | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-120lw/DY-ad | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-120lw/DY-ad | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-120lw/DY-ad | 5 |
| 柜机 | 美的 | 美的KFR-72LW/DY- S2（E） | 5 |
| 柜机 | 格力 | 格力KFR-72LW/E1（72568L1）A1-N1 | 5 |
| 柜机 | 格力 | 格力KFR-72LW/E1（72568L1）A1-N1 | 5 |
| 柜机 | 格力 | 格力KFR-72LW/E1（72568L1）A1-N1 | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/(35570)Aa-3 | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 5 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 6 |
| 柜机 | 美的 | 格力kfr-72lw/(72566) | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | PA400（D3） | 6 |
| 柜机 | 美的 | KFR-72LW/（72566）Aa-3 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 6 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的P8400 | 6 |
| 壁挂机 | 海尔 | 海尔 | 6 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 6 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 6 |
| 壁挂机 | 海尔 | 海尔 | 6 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 6 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 6 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 6 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 6 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 6 |
| 壁挂机 | 海尔 | kFR-35GW/35556 | 6 |
| 壁挂机 | 海尔 | kFR-35GW/35556 | 6 |
| 壁挂机 | 格力 | kFR-35GW/35556 | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 6 |
| 壁挂机 | 美的 | kFR-35GW | 8 |
| 柜机 | 美的 | 格力KFR-72LW/（72520）Aa-2 | 8 |
| 柜机 | 格力 | kFR-72LW/DY-PA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | kFR-35GW/35556 | 8 |
| 柜机 | 美的 | KFR-72LW/DY- PA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 格力 | kFR-35GW/35556 | 8 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 8 |
| 壁挂机 | 格力 | kFR-35GW/35556 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-PB400(D3) | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-DA400 | 8 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 美的35GW/DY- T（E） | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 柜机 | 格力 | 格力KFR-72LW/E1（72568L1）A1-N1 | 9 |
| 柜机 | 格力 | 格力KFR-72LW/E1（72568L1）A1-N1 | 9 |
| 柜机 | 格力 | 格力KFR-72LW/E1（72568L1）A1-N1 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 海尔 | 9 |
| 柜机 | 格力 | 格力KFR-72LW/E1（72568L1）A1-N1 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 9 |
| 柜机 | 格力 | KFR-72LW/（72569）Bb-2 | 10 |
| 柜机 | 格力 | 格力KFR-72LW/（72569）Ba-3 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 柜机 | 格力 | 格力KFR-72LW/（72569）Bb-2 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 柜机 | 格力 | 格力 KFR-72LW/（72569）Bb-2 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 柜机 | 格力 | 格力 KFR-72LW/（72569）Bb-2 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 壁挂机 | 格力 | 格力Q-LEAD Q力 35570 | 10 |
| 柜机 | 格力 | kFR-72LW | 12 |
| 柜机 | 格力 | kFR-72LW | 12 |
| 柜机 | 格力 | kFR-72LW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 长虹 | KFR-35GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-36GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-37GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-38GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-39GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-40GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-41GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-42GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-43GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-44GW | 12 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-45GW | 12 |
| 柜机 | 格力 | KFR/72W/E1 | 14 |
| 柜机 | 格力 | KFR/72W/E1 | 14 |
| 柜机 | 格力 | KFR/72W/E1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR/26CW/K | 14 |
| 柜机 | 格力 | KFR/72W/E1 | 14 |
| 柜机 | 格力 | KFR/72W/E1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 14 |
| 柜机 | 格力 | KFR/72W/E1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR/26CW/K | 14 |
| 柜机 | 格力 | KFR/72W/E1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR/26CW/K | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/ DY-GA(E5) | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW-DY/4A400 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW-DY/4A400 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-PC400(D3) | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/ DY-GA(E5) | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-J(E) | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 26GW/K(26556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-J(E) | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/ DY-T(E) | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/ DY-GA(E5) | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-PC400(D3) | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35/DY-P8400 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW-DY/4A400 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 美的35GW/DY- T（E） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/DY-DA400（D3） | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW/K(35556) D1-N1 | 14 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/ DY-GA(E5) | 15 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-A(E5) | 15 |
| 壁挂机 | 格力 | KFR-35GW | 15 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/ DY-GA(E5) | 15 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW-DY-A(E5) | 15 |
| 壁挂机 | 美的 | 35GW/DY-A(E5) | 15 |