南岸区妇幼保健计划生育服务中心

UPS电源维修需求调查公告

- 一、项目概况

我中心6楼信息科现有两套UPS有故障，先利旧一部分，新增蓄电池16只。要求市电中断之后能正常使用120分钟，部分线路需要进行改造，改造内容可现场踏勘。

二、资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、需求清单

| - 设备名称 | - 设备型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 合计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 蓄电池 | - 12V100AH | - 16 | - 只 |  |  | - 机头利旧接入原有UPS机头使用 |
| - 电池柜 | - A16 | - 1 | - 套 |  |  | - 定制尺寸 |
| - 安装调试 | - 安装调试 | - 1 | - 项 |  |  | - 含人工、材料、搬运、售后等费用 |

- 该表可扩展，可根据项目施工填报辅材和辅助设备使用数量。

四、商务要求（合同签订要求）

（一）施工时间：自合同签订之日起3个日历日内完成。

（二）施工地点：重庆市南岸区烟雨路410号。

（三）验收方式

1.成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2.施工过程应遵照现行国家有关规程规范进行施工，并按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3.施工完工后，进行一次放电测试，测试要求：信息科UPS断电延时超过2小时，并且出具《***科室UPS断电测试报告单》，验收合格后双方认可签字。

4.在质保期三年内每个季度需要巡检一次，出具《***科室UPS巡检报告单》。

5.每六个月需要进行一次放电测试，出具《***科室UPS断电测试报告单》，承诺每年电池损耗低于10%。

（四）质量保证及服务要求

1.质量保证期：自验收合格之日起3年。

2.服务要求

（1）质保期内服务：成交供应商接到采购人出现问题的通知后，2小时内作出响应，12小时内到达使用现场，进行处理。除不可抗力和使用方责任外，费用全部由承建方承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。

（五）付款方式

1.项目完成并经采购人验收合格后，出具《***科室UPS断电测试报告单》《验收报告》，供应商向采购人开具合同金额的60%的发票，采购人在5个工作日内向成交供应商支付合同总金额的60%。

2.运行1年无问题并且出具《***科室UPS断电测试报告单》《***科室UPS断电测试报告单》，供应商向采购人开具合同金额的35%的发票，采购人在5个工作日内向成交供应商支付合同总金额的35%。

3.运行3年无问题并且出具《***科室UPS断电测试报告单》《***科室UPS断电测试报告单》，供应商向采购人开具合同金额的5%的发票，采购人在5个工作日内向成交供应商支付合同总金额的5%。

- 五、报价要求

- 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、耗材费、运输费（含装卸费）、税费、服务费、人工费等，满足本文件其他要求所产生的相关费用，及质保期内完成质保服务所产生的相关费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 六、其他

其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

七、联系方式

联系人：张老师

电话：18580020540