合川区人民医院关于征集住院部机房UPS及蓄电池价格信息的公告

各潜在供应厂商：

您好！感谢你们一直以来对我院医疗卫生事业发展的大力支持！我院根据实际需要拟采购住院部机房UPS及蓄电池，现公开征集上述产品价格信息，具体要求明确如下：

一、报价格式：按照附件表格格式，对每项单价以及总价进行报价。

二、若中标，供应商需对原有老旧设备免费进行拆除并重新布线。

三、请各潜在供应厂商务必于2025年5月21日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将《住院部机房UPS及蓄电池设备清单》电子件报送至邮箱dimwalker@163.com，超过规定时间报送的将不予认可。

四、请各潜在供应厂商如实反应市场行情，非恶意报价。

五、联系电话：唐老师023-42822681。

重庆市合川区人民医院

2025年5月16日

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 1、三相电输入、三相电输出高频模块化UPS，接线方式采用三相五线制。 2、整机不低于5个UPS模块插槽，最大容量≥120KVA，实际配置容量≥100KVA。 3、市电输入电压范围不小于305V～460V，输入频率范围不小于40~70Hz，输入功率因数≥0.99。 4、旁路输入支持PWI、旁路反灌、发电机接入等技术。 5、采用三电平变换技术，输出功率因数为1，整机效率≥95%，过载保护支持自动转旁路。 6、外接电池数30～50节可调，模块最大充电电流≥18A。 7、功率模块、旁路模块、监控单元支持热插拔。 8、采用宽电压辅助电源PMW芯片启动电路，支持并联PWM整流器零序环流控制技术。 9、采用恒流恒功率电路设计。 10、管理控制电路采用多个MCU/DSP等微处理整器进行控制，实现整流与逆变分别管理，支持多芯片检测及保护控制功能。 11、产品应通过泰尔认证、节能认证、抗震合格证，提供以上证书或检测报告，加盖投标人公章和设备制造商公章。 12、★制造商具备专业检测实验室，具备CNAS实验室认可资质（认证的检测范围应包含UPS）以及TUV莱茵目击实验室，提供相关证明文件，加盖投标人公章及设备制造商公章。 13、★积极响应国家绿色环保方针和产品新型能力，制造商需具备IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证证书和两化融合管理体系评定证书，提供相关证明文件，加盖投标人公章及设备制造商公章。 14、★提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章。 15、★质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 功率模块 | 1、25KVA功率模块，支持热插拔。 2、支持多模块CAN同步升级功能。 3、★功率模块与UPS主机为同一品牌。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 1、12V 100AH 铅酸蓄电池。 2、容量保存率≥97%； 3、密封反应效率≥98%； 4、安全阀开阀压力：20~25Kpa；安全阀闭阀压力：15~20Kpa； 5、端电压均衡性：开路时≤35mV；浮充时≤60mV；放电时≤160mV； 6、电池间连接电压降≤5mV； 7、★蓄电池应与UPS为同一品牌（非OEM产品），蓄电池制造商与UPS制造商为同一公司或全资控股子公司，提供相关证明文件，加盖投标人公章和设备制造商公章。 8、制造商具备蓄电池排污许可证，提供相关证明，提供相关证明文件，加盖投标人公章和设备制造商公章。 9、★提供产品应按照GB/T 19638.1-2014《固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》为检测依据，水平法达到HB级，垂直法达到V-0级，提供相关证明文件，加盖投标人公章和设备制造商公章。 10、★提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章。 11、★质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章。 | 40 | 节 |  |  |  |
| 4 | 双光谱热成像火灾监控摄像机 | 1、热成像传感器采用氧化钒非制冷型探测器，波段8~14μm。 2、热成像分辨率不低于256 × 192。 3、测温范围不小于-20 ℃~150℃；测温精度：±8℃。 4、目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）不小于4.5m。 5、专家模式下支持10点，10框，1线总计21个测温规则。 6、可见光传感器采用1/2.7" 星光级Progressive Scan CMOS。 7、可见光有效分辨率不低于2688 × 1520，400万像素。 8、防火监测应用支持吸烟检测、温度异常、测温防火 。 9★可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤。 10、本机报警联动支持白光报警、声音报警。 11、★远程报警联动支持接入Infovision iHospital平台（医院现有），支持联动声音、报警弹窗及视频上墙，签订合同前需要对该功能进行核查，不满足该条款视为投标无效。 12、支持DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3)。 13、防护等级不低于IP67。 14、★提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章。 15、★提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章。 16、★质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章。 | 2 | 台 |  |  | 一台用于柴油发电机房，一台用于UPS机房。 |
| 5 | 安装调试服务 | 1、现有UPS及电池拆除。 2、单体设备安装调试，确保设备正常工作。 3、系统联调，确保系统正常工作。 4、必要的安全文明施工措施，不低于国家标准及行业标准。 5、售后质保：验收合格之日起3年免费质保，上门服务。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |