重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

核医学科病房改建项目需求调查公告

我院拟于近期采购核医学科病房改建项目，现对该项目开展需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加，所收集资料用于采购前参考。

- 一、项目名称

核医学科病房改建

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：咨询（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

（一）项目概况： 为保证日常工作顺利进行，拟对我院新院区核医学科病房进行改造 。

- 采购项目预（概）算：63900 元。

- 采购标的汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 数量（项） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学科病房改建项目 | 63900 | 1 | 63900 |  |
| 合计 | 大写：陆万叁仟玖佰元整（¥63900.00元） |  |  |  |  |

- 四、供应商特定资质要求

- （一）须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。（提供有效的资质证书复印件）。

- （二）安全生产条件

- 1.取得建设行政主管部门颁发的有效的“安全生产许可证”。（提供有效的安全生产许可证复印件）。

- 2.企业负责人、拟担任本项目的项目经理、拟担任本项目专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发的相应等级的有效安全生产考核合格证书。（提供有效的企业负责人、拟担任本项目的项目经理、拟担任本项目专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复印件）。

- 3.本项目需要配备项目经理1名（具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格），提供项目经理名单、证书复印件2025年7月至今任意一个月社保部门出具的供应商为其缴纳的养老保险证明材料（若该人员与供应商签订劳动合同不足1月或供应商为投标当月成立，无法提供社保的，可仅提供劳动合同）。

- 五、基础技术规格

（一）建设规模及内容：

- 本工程改造内容：墙体开洞安装防火门，新增病房卫生间，给排水改造，新增医疗气体设备带、呼叫系统、监控系统，地面铺设地胶，新增强弱电等。具体施工内容详见预算清单及图纸。

（二）工程量清单

| 核医学科病房改建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 |
| 一 | 学习室改造 |  |  |  |
| 1 | 墙体开门洞及新建过梁 | 砌体墙开门洞，门洞尺寸0922，含踢脚线拆除；新建钢筋混凝土过梁 | 项 | 1 |
| 2 | 甲级钢质防火门安装 | 尺寸0922甲级钢质防火门安装，含所有五金配件 | 樘 | 1 |
| 3 | 墙面补灰及腻子涂料修补 | 墙面补灰及腻子涂料修补 | 项 | 1 |
| 二 | 办公室改病房土建改造 |  |  |  |
| 1 | 洗手盆拆除 | 洗手盆拆除，含给排水管拆除封堵 | 套 | 2 |
| 2 | 三间办公室踢脚线拆除、墙面腻子拆除及墙脚找平 | 三间办公室室内踢脚线全部拆除，腻子涂料拆除至离地面300高，墙角抹灰找平 | 项 | 1 |
| 3 | 楼板开孔 | 卫生间排水管道穿楼板开洞，开孔直径114mm | 个 | 2 |
| 4 | 楼板孔洞套管安装 | 110PVC套管安装，套管周边防水施工：高效堵漏王；涂膜厚度、遍数:1.5mm、分三次涂刷；新装排水管周边满刷；满足规范、现场条件要求。 | 个 | 2 |
| 5 | 成品卫生间1 | 成品卫生间采购、运输及安装： - 1.玻璃钢底座，碳晶板墙体； - 2.卫生间规格：宽1100*长1400*高2100，卫生间门0720； - 3.玻璃10厚磨砂玻璃； - 4.嵌缝、打胶、锁具及其他五金； - 5.卫生间内配置：马桶、地漏、洗手盆、水龙头、置物架、挂钩、帘子、淋浴器、玻璃镜、灯、排风机及风管安装等。 | 套 | 1 |
| 6 | 成品卫生间2 | 成品卫生间采购、运输及安装： - 玻璃钢底座，碳晶板墙体； - 卫生间规格：宽1100*长1400*高2100，卫生间门0720； - 玻璃10厚磨砂玻璃； - 嵌缝、打胶、锁具及其他五金； - 5.卫生间内配置：蹲便器、洗手盆、水龙头、置物架、挂钩、帘子、淋浴器、玻璃镜、灯、排风机及风管安装等。 | 套 | 1 |
| 7 | 卫生间给排水改造、配电 | - 成品卫生间照明等电源接线； - 不锈钢给水管冷热水接管，含闸阀、角阀、软管等； - 卫生间排水管采用规格100HDPE三层静音管，穿过楼板接入大楼排水主管，含全部弯头配件、软管等； - 吊顶保护性拆除及恢复。 | 项 | 2 |
| 8 | 成品卫生间顶部装饰板 | 碳晶板安装，安装部位为卫生间顶部至房间吊顶下缘；含龙骨及全部配件。 | ㎡ | 3.5 |
| 9 | 房间自流平施工 | 3mm综合 | ㎡ | 34.12 |
| 10 | 抗菌PVC地胶 | 同质透心软质抗菌医用2mmPVC地胶，地胶在房间四周墙面上翻300mm | ㎡ | 47.62 |
| 三 | 医气改造 |  |  |  |
| 1 | 医疗设备带安装 | 医疗设备带长度1.8m，规格:200*60： - 设备带内配置：德标氧气终端1个、氧气检修阀1个，德标吸引终端1个，电源五孔插座2个、床头灯开关1个、床头灯1个、网络插座1个； - 多腔分离，及强、弱电、气体三个管道分离； - 高强度铝合金材质，表面静电喷塑处理。 - 工作内容：1.安装；2.调试 | 套 | 3 |
| 2 | 呼叫系统（床位分机） | - 名称:IP床位分机 2.规格:7寸病床分机，超薄面板，含手持呼叫手柄，安装在病床上方的设备带上，每个病床一台，用于呼叫护士站，患者基本信息展示。支持呼叫/解除：支持对讲：支持信息查询：支持护理增援：电子床头卡等； - 含设备电源线及网线。 - 工作内容： - 1.本体安装；2.调试，接入现有呼叫系统，与现有系统兼容。 | 台 | 3 |
| 3 | 铝合金装饰护罩55*30 | 铝合金装饰护罩规格:55*30，吊顶至设备带内管道安装在铝合金装饰罩内 | m | 4.5 |
| 4 | 氧气管道安装（脱脂不锈钢管φ10*1.5） | D10*1.5,医用脱脂无缝不锈钢管，氩弧焊焊接，含穿墙洞开洞、套管、套管不燃材料填实，含配套异径三通、四通等安装 | m | 25 |
| 5 | 吸引管道安装（脱脂不锈钢管φ12*1.5） | D12*1.5,医用脱脂无缝不锈钢管，氩弧焊焊接，含穿墙洞开洞、套管、套管不燃材料填实，含配套异径三通、四通等安装 | m | 25 |
| 6 | 电源线6mm2 | 设备带电源，铜芯线，6mm2，含穿线管及线槽 | m | 60 |
| 7 | 电源线4mm2 | 设备带电源，铜芯线，4mm2，含穿线管及线槽 | m | 90 |
| 8 | 六类非屏蔽网线 | 设备带内网网络，六类非屏蔽网线，含穿线管及线槽 | m | 120 |
| 四 | 监控 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头 | DS-2CD3346WDA4-L，需与现有监控系统兼容，监控主机利旧。 1.最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 2.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风，1个内置扬声器 3.移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境/ 5.支持萤石平台，海康互联接入 6.支持ROI感兴趣区域增强编码/ 7.支持智能补光，实现记录报警事件 8.符合IP66防尘防水设计，可靠性高 9.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 10.子码流：H.265/H.264 11.尺寸：≥Ø110 × 93 mm 12.存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 13.启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 14.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 | 台 | 3 |
| 2 | 监控硬盘 | 监控硬盘4T，与现有系统兼容 | 块 | 1 |
| 3 | POE交换机 | 1.接口≥5 2.POE供电 3.≥65W供电 | 台 | 1 |
| 4 | 线材 | 6类双绞线，国标 | m | 75 |
| 5 | 辅材 | pvc管材、电工胶布、卡扣等 | m | 75 |
| 6 | 安装调试 | 含安装、运输、调试 | 项 | 1 |
| 五 | 过道隔断 |  |  |  |
| 1 | 铝合金磨砂玻璃隔断及双开门安装 | 过道隔断尺寸1600*3300；隔断上设置双扇平开门门，尺寸1421；玻璃8mm厚度 | ㎡ | 5.28 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 清洁、出渣 | 建筑垃圾需及时清运。 | 项 | 1 |
| 备注：1.以上费用含人工费、材料费、机具使用费、措施费、管理费利润、规费税金等费用。 |  |  |  |  |

（三）施工期间需配合甲方时间安排施工。

- 六、商务要求

（一）项目工期：25天，质保期两年。

（二）付款方式：工程竣工验收合格后，采购人在30个工作日内，向供应商支付合同总金额的50%；待办理竣工结算审计后，采购人在30个工作日内，向供应商支付至工程审定金额的97%，剩余3%待工程质保期两年届满后支付。（以上付款，供应商均须提交合规且等额的正式发票）。

（三）主要管理人员要求

未经采购人同意，项目经理在项目实施过程中不得变更（提供承诺函，格式自定）；否则按2000元/次处以罚款，在工程费用中扣除。

（四）工期延误违约责任

逾期交付使用，每逾期一天乙方按合同价5‰进行赔偿，最高赔付金额不超过合同价。

- （五）报价要求：包含合同价，含人工费、材料费、机具使用费、措施费、管理费、税金等费用。

- 七、推介书要求

各供应商须严格按照下述要求编制项目推介书，标注推介书完整目录和页码，加盖报名单位公章，将项目推介书扫描件、PPT（如有）在“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传。需求调查板块上传，各潜在供应商不得违规参加需求调查，否则直接退出本项目采购活动，并视情节轻重，纳入供应商诚信管理处理。

推荐书编制要求：

（一）推介书封面应包含：供应商名称、联系人及电话、邮箱；

（二）供应商营业执照，

（三）推荐产品基本情况

1.报价：（按清单报价）

2.同类采购项目历史成交信息（不少于3个，提供合同、中标通知书、中标公告截图等），如果有。

（四）技术需求规格响应表：

技术需求规格响应表

| # 序号 | # 技术需求规格 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # ... |  |
| # 2 | # ... |  |
| # 3 | # ... |  |
| # 4 | # ... |  |
| # 5 | # 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “五、基础技术规格”所列条款逐条响应， 同时可提出优化建议。

（五）商务需求响应表:

商务需求响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... |  |
| 2 | ... |  |
| 3 | ... |  |
| 4 | ... |  |
| 5 | 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “六、商务要求”所列条款逐条响应， 同时可提出优化建议。

- 资质材料复印件。

八、公告发布时间、地点及采购人联系方式

（一）发布地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）。

（二）发布时间：2025年9月26日

（三）推介书上传截止时间：2025年9月30日11:00

(四）推介书上传方式：：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传推介书。

（五）联系方式：

联系人：沈老师     联系电话：023-62490347.

监督电话：023-62877213（纪委办公室）

重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

2025年9月26日