重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

污水、雨水、中水等设施设备维保服务需求调查公告

我院拟于近期采购污水、雨水、中水等设施设备维保服务项目，现对该项目开展需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加，所收集资料用于采购前参考。

- 一、项目名称

污水、雨水、中水等设施设备维保服务

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：咨询（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

- （一） 采购项目预（概）算：30万元。

- 采购标的明细表

| 项目名称 | 单位 | 总价限价（万元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水、雨水、中水等设施设备维保服务 | 1年 | 33 | 1 |  |

四、服务需求

（一）本项目污水处理站设计处理量：1200吨/天，废水排放口共计3个。需严格按照医院污水处理设施设备的操作要求及规定的工艺流程处理污水，达到国家标准规定的排放要求，全年无安全事故、无通报、无整改。

（二）服务范围包括：主要包括污水处理站、雨水回收系统、中水回收系统、实验室废液处理系统、衰变池、污水提排等设施设备维护保养和巡查、污水处理站各级污水池、在线监测设备比对监测和维保及校准、医院废水和废气及噪声监测、化粪池及污水管网清掏、污水站人员值守。具体服务范围明细如下：

（三）污水、雨水、中水等设施设备维护保养

1.医院污水处理站设施设备主要包括：304不锈钢格栅、污水处理站提升泵20台、污水排污设备15部、电极式液位计3台、一体化医疗废水处理装置、气体流量计、汽洁式高效沉淀装置、排泥泵、超声波明渠流量计、次氯酸钠发生器、软水器、上盐机、溶盐罐、氯酸钠储罐、加氯投加系统、排氢风机、氢气检测仪、酸洗系统、次氯酸钠发生器控制系统、PAC全自动加药装置、PAM全自动加药装置、罗茨风机、超声波明渠流量计、污泥反应成套装置、污泥反应装置搅拌机、污泥界面仪、叠螺机、卧螺离心机、污泥螺杆泵、废气除臭装置、电源电控系统、一体化地埋式医疗废水净化装备、控制柜、带绞刀废液预处理槽、放射性废液衰变槽体、自吸排液泵、电动阀执行器、压力传感器、废液取样检测系统、液位传感器、温湿度传感器、电磁流量计、控制柜、活性碳吸附箱、离心风机、防火风阀、管道阀门、电极式液位计、一体机溶药加药装置、加药计量泵、一体化实验室污水处理设备、搅拌机、在线PH计、PLC控制柜、截污挂篮装置、弃流装置、变频供水泵组、反洗泵、蓄水池排污泵、设备间排污泵、清水箱、多介质过滤器、活性炭过滤器、自动混凝加药装置、自动消毒加药装置、紫外线消毒器、截污挂篮装置、雨水弃流装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、絮凝加药装置、消毒剂投加装置、变频供水泵、蓄水池排水泵2台、雨水全自动控制柜、紫外线消毒器、组合式液位计、中水预处理一体化设备、中水一体化处理设备、清水箱、成套变频供水设备、中水PLC控制柜等全部设施设备。

（2）每月定期对设备进行巡查和维护保养并进行记录。

（3）采购人监督中标人委托有资质的公司对更换的活性炭进行处置并进行更换。

（4）负者污水废气除臭装置定期巡查，每季度至少更换一次装置中的活性炭。

（四）污水处理站各级污水池

1.综合楼污水处理站：格栅渠、调节池、事故池、污泥池、一体化医疗废水处理池、汽洁式高效沉淀池、消毒排放渠、生化池、核医学放射性废液处理、实验室废水池、污水提升系统、综合楼雨水回用系统、科教楼雨水回用系统、科教楼中水系统等全部污水池。

2.定期派技术人员对各级污水池进行巡查，对发现的问题提出整改意见，优化污水处理流程。

3.采购人监督中标人委托有资质的公司对污水处理站污泥池污泥处置。

（五）在线监测设备比对监测和维保及校准

1.总氮在线检测仪、总磷在线检测仪、氨氮在线检测仪、COD在线检测仪、SS在线检测仪、PH在线检测仪、余氯检测仪、超声波明渠流量计、数采仪、采样泵。

2.委托专业的在线监测设备维保单位每周对在线监测设备进行维护保养、校准并记录，请具有相关检测资质的公司每季度对在线监测设备进行比对监测，并向采购人提交比对监测报告。

3.采购人监督中标人委托有资质的公司对在线监测设备的废液进行处置。

（六）医院废水和废气及噪声监测（委托有资质的第三方监测机构进行监测）

| 废水和废气及噪声监测标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目/参数 |  | 点位 | 次/天 | 次/年 |
| 1 | 厂界四周噪声 | 噪声昼夜 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | 污水处理站周界废气 | 臭气浓度 | 1 | 3 | 4 |
| 3 |  | 氯 | 1 | 3 | 4 |
| 4 |  | 氨气 | 1 | 3 | 4 |
| 5 |  | 硫化氢 | 1 | 3 | 4 |
| 6 |  | 甲烷 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | 有组织废气食堂排口1.2 | 油烟 | 2 | 5 | 1 |
| 8 |  | 非甲烷总烃 | 2 | 4 | 1 |
| 9 |  | 烟气参数 | 2 | 5 | 1 |
| 11 | 1废水排放口 | 色度 | 1 | 3 | 4 |
| 13 |  | bod5 | 1 | 3 | 4 |
| 15 |  | 结核杆菌 | 1 | 3 | 4 |
| 16 |  | las | 1 | 3 | 4 |
| 17 |  | PH | 1 | 3 | 1次/12小时 |
| 18 |  | 悬浮物 | 1 | 3 | 1次/周 |
| 19 |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 4 |
| 20 |  | 化学需氧量 | 1 | 3 | 1次/周 |
| 21 |  | 氨氮 | 1 | 3 | 4 |
| 22 |  | 石油类 | 1 | 3 | 4 |
| 23 |  | 动植物油 | 1 | 3 | 4 |
| 24 |  | 挥发酚 | 1 | 3 | 4 |
| 25 |  | 总氰化物 | 1 | 3 | 4 |
| 26 |  | 总余氯 | 1 | 3 | 4 |
| 27 |  | 粪大肠菌群数 | 1 | 3 | 12 |
| 28 |  | 肠道致病菌 | 1 | 3 | 2 |
| 29 |  | 肠道病毒 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | 2废水排放口 | ph | 1 | 3 | 1 |
| 31 |  | ss | 1 | 3 | 1 |
| 32 |  | bod5 | 1 | 3 | 1 |
| 33 |  | cod | 1 | 3 | 1 |
| 34 |  | 氨氮 | 1 | 3 | 1 |
| 35 |  | 动植物油 | 1 | 3 | 1 |
| 36 |  | 流量 | 1 | 3 | 1 |
| 37 |  | 粪大肠菌群数 | 1 | 3 | 1 |
| 38 | 3废水排放口 | 总α放射性 | 1 | 3 | 4 |
| 39 |  | 总β放射性 | 1 | 3 | 4 |
| 40 | 5台锅炉废气 （根据医院锅炉开启实际情况进行检测） | 氮氧化物 | 1 | 3 | 1次/月 |
| 41 |  | 颗粒物、二氧化硫 | 1 | 3 | 1 |
|  |  | 林格曼黑度 | 1 | 3 | 1 |

（七）化粪池及污水管网清掏

每年委托具有有限空间作业的污水管网清掏公司对医院全部污水管网及化粪池清掏2次，确保污水管网及化粪池不堵塞。委托有危废处理资质的公司对清掏的垃圾进行处理。

1.在对医院污水处理站进行运营管理期间，确保医院污水全年达标排放，若在运维过程中因为污水不达标导致的一切不良后果由运维方承担，且采购人有权终止合同。

2.运维单位配备工艺技术人员负责巡视及解决技术工艺问题；配备维修人员负责污水处理站设备维护，设备小故障维修，检查设备故障及处理，以上人员均需持证上岗。

### 3.建立健全污水处理站设施设备资料台账，不限于设备巡检维护记录、在线监测设备校准记录等。

### 4.负责将污染物检测指标（废气废水噪声）定期上传至环保局相关数据发布平台，年度执行报告填报等工作。

### 5.医院排污许可证、城镇污水排入排水管网许可证等证件的申领、换领、补领等相关服务以及证后管理工作。

### 6.本服务项目不包含在线监测设备药剂费和污水处理（含污水预处理）药剂费。

### 7.全力配合做好卫生健康、生态环境、疾病预防控制、住房和城乡建设等部门相关检查；自行提供设施设备维修所需耗材、备品、附件、工具、个人防护用品、清洁用具用品、劳保用品、安全防护用品等。

8.配合医院工作人员修订污水处理站事故、污水处理泄漏等应急预案、优化各个系统的操作流程。

（八）维保人员要求

1.设备定期维护

中标人至少派遣2名污水处理工24小时轮流值守，负责药剂添加、巡查各项设备设施运行情况及水质情况等工作；技术人员每月对污水处理、雨水和中水、实验室废水、衰变池等各个系统的设施设备进行维护保养：如更换鼓风机机油、鼓风机皮带松紧情况调整等，保证鼓风机正常运行；检查电气控制柜，保证电控柜正常运行；检查二氧化氯发生器运行状况，保证二氧化氯发生器正常运行；对各水泵进行除锈上漆和打油；定期更换活性炭和紫外线灯管；每月对COD和PH值及流量计等污水在线监测设备进行维护保养、校准、确保COD在线检测设备正常运行，每季度请有比对资质的公司对PH、COD、流量计、悬浮物等在线监测设备进行比对监测，比对监测报告交招标人。在线监测设备、污水处理站设备的维护保养、校准等维保记录及照片每月交医院总务科。

2.污水处理站工艺

根据实际情况，改进污水处理站工艺。对污水处理站日常运行问题提出解决方案，并及时处理。如水质发生变化时，及时对工艺流程或引发问题的处置单元进行改进。根据实际运行情况，对石英砂过滤池进行清洗或添加石英砂。

3.巡查

每周对污水处理站进行巡查并签到，检查运行记录；检查设备运行情况，对发现的问题及时更正；配合相关部门对污水处理站的检查和监测。

4.资料

建立完善的维护保养资料档案。包括在线监测校准记录、巡查记录和维保记录三个部分。巡查记录部分包括对设备运行状况的记录。

（九）人员管理

1.严格遵守劳动纪律和安全操作规程，确保安全生产，搞好现场管理和责任区环境卫生工作。

2.在工作中，认真遵守污水处理工艺、工作程序和操作规范。保证污水处理体系正常运转，努力达到最佳运转状态，处理后水质稳定，排放达标。

3.现场工作人员必须穿戴整齐的防护用品，含靴子、防护衣、手套、护目镜、口罩、帽子等，防护用品由供应商提供。

（十）培训

1.供应商每月定期对驻场人员进行培训，培训内容主要包括：环保基本知识、废水处理单元技术、污水处理站工艺、设备管理维护、设备简单故障分析及排除、日常运行管理、安全防护等。

2.污水处理站工艺内容包括：污水处理站现在工艺的处理工序、工艺流程、设备设施的主要功用、设备运行时间等。

3.上述培训内容每期完成后，需将培训资料交采购人备存。

（十一）维修及其他

1.维修及应急处置

污水处理是一个连续的过程处理，各个环节相互联系、制约。一环节的异常或故障都将影响污水处理站的连续稳定运行和出水水质。为保证污水处理站正常运行，加强事故应急管理工作，控制和减少事故危害，供应商中标后须针对主要设备编制应急预案，在设备发生故障时候按照应急预案施行。

2.应急物资准备

常备易损易耗品（水管阀门、空气开关、管件、易烧毁的电气元器件等）及易损易耗品（热继电器、交流接触器、时控开关、润滑油或机油等），发生损耗时及时更换，避免因为零配件购置原因耽误工艺运行，从而影响污水处理效果。单价250元以下的零配件由供应商负责采购并进行更换（质保期内需更换的除外），单价在250元以上的零配件由采购人或采购人委托供应商采购，供应商负责免费更换（投标时，列出单价250元以下的主要零配件，）。

3.建立完善的备件备品购置资料，以便及时购置补充。

（十二）服务承诺

1.在设备设施正常运行情况下，确保污水处理站出水达标排放；

2.积极协调有关部门关系，配合相关部门对污水处理站的检查检测及指导工作。

五、商务要求

（一）付款方式：

1.合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等出具的不可撤销的、见索即付的保函等非现金形式提交），保函有效期需覆盖整个服务期，保函原件交采购人保管。

2. 支付方式：每年分四次经考核后等额支付合同款项，即维保工作开始后的第三个月后十个工作日内支付合同金额的25%，第六个月后十个工作日内支付合同金额的25%，第九个月后十个工作日内支付合同金额的25%，第十二个月后十个工作日内支付合同金额25%，具体每季度支付金额根据考核退出机制和考核标准进行考核后进行支付，每次付款前，供应商须开具等额发票。

（三） 以上付款均不计利息。

报价包括完成本项目所需的服务费、人工费、危废和废液处置费、清掏费、监测费、比对费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等（包干价）。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

六、推介书要求

各供应商须严格按照下述要求编制项目推介书，标注推介书完整目录和页码，加盖报名单位公章，将项目推介书扫描件、PPT（如有）在“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传。需求调查板块上传，各潜在供应商不得违规参加需求调查，否则直接退出本项目采购活动，并视情节轻重，纳入供应商诚信管理处理。

推荐书编制要求：

（一）推介书封面应包含：供应商名称、联系人及电话、邮箱；

（二）供应商营业执照，

（三）报价

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

2.同类采购项目历史成交信息（不少于3个，提供合同、中标通知书、中标公告截图等），如果有。

（四）技术需求规格响应表：

技术需求规格响应表

| # 序号 | # 技术需求规格 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 | # .... |  |
| # 4 | # 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “四、服务需求”所列条款逐条响应， 同时可提出优化建议。

（五）商务需求响应表:

商务需求响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | .... |  |
| 4 | 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “五、商务要求”所列条款逐条响应， 同时可提出优化建议。

（六）拟派团队人员名单及资质。

七、公告发布时间、地点及采购人联系方式

（一）发布地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）。

（二）发布时间：2025年11月26日

（三）推介书上传截止时间：2025年12月1日11:00.

(四）推介书上传方式：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传推介书。

（五）联系方式：

联系人：李老师     联系电话：13527580675

联系人：涂老师     联系电话：023-62490347.

监督电话：023-62877213（纪委办公室）

重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

2025年11月26日