资格条件

1.供应商营业执照经营范围具有消防技术服务或消防设施设备维护保养、检测等字样（提供复印件加盖供应商公章）

2.具备消防技术服务资格，提供“社会消防技术服务信息系统”截图。

3.具备消防设施施工专业承包资质。

4.具备合格且在有效期内的安全生产许可证。

服务内容

维保范围：

万州区上海医院门诊及住院综合楼楼、血透中心、综合病区、行政办公区、食堂、药品库房及附属设施

项目类型：医院

坐落位置：万州区上海大道112号

建筑面积：约22000平方米

按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对甲方提供合同范围内的消防设施进行维修保养，保证消防设施设备正常运行。消防维保服务包含但不限于以下项目：火灾自动报警系统、消防通信系统、消火栓系统、喷淋系统、防火分隔系统、防排烟系统、消防通讯及广播系统。

维保服务内容：

（一）火灾自动报警（可燃气体探测报警）及联动控制系统：

1、每月检查火灾自动报警控制主机、联动控制器、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态；

2、每月检查火灾自动报警控制主机自检、消音、复位、火警优先、故障报警、主备电源切换、记忆打印等是否正常；

3、每月按总量的10%对感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮进行模拟火灾响应试验；

4、每月按总量的20%对消防警铃、声光报警器、事故广播进行模拟火灾状态下的响应试验；

5、每月按总量的20%对消防电话进行通信试验，检查消防电话系统是否正常；

6、每月对火灾自动报警控制主机、打印机、联动控制器进行清洁维护，对故障探测器进行清洗处理，保证系统一直处于正常运行状态；

7、每月检查CRT报警、通讯、显示功能是否正常；

（二）消防供水设施

1、每月维保内容：

（1）试验控制阀门启闭功能，减压阀减压功能；

（2）核对消防水箱、水池蓄水量，自动进水阀进水功能，液位控制阀报警功能是否正常。

2、每季度模拟稳（增）压泵及气压水罐稳（增）压能力，自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力工况，主、备泵切换。

（三）自动喷淋灭火系统

1、每月维保内容：

（1）检查消防喷淋主备水泵、电源控制柜、湿式报警阀等是否处于正常完好状态；

（2）自动、手动启动喷淋泵，检查水泵运行是否正常；

（3）按安装量的35%对末端试水装置进行放水试验，检查水流指示器的报警功能；

（4）对湿式报警阀进行放水试验，检查水力警铃和压力开关的报警功能；

（5）检查喷淋系统主备水泵盘根、密封，并启动水泵；

2、每季度测试压力开关的联动启泵功能。

3、每年对水泵进行一次加油润滑保养。

（四）消火栓（消防水炮）灭火系统

1、每月维保内容：

（1）检查水泵电源控制柜，每月自动、手动启动消火栓泵检查，检查水泵运行是否正常；

（2）按安装量的10%对消火栓内配置是否齐备进行检查；

（3）检查消防水泵盘根、密封，并启动点动水泵；

（4）检查管道、阀门，对锈蚀部位进行维护处理；

2、每季度消火栓按钮的联动启泵功能。

3、每年对水泵进行一次加油润滑保养。

（五）火灾疏散指示、应急照明系统

1、每月检查EPS柜、应急照明的固定是否牢固，玻璃是否破损，是否正常发光，照度是否符合要求。

每季度对EPS电源柜、应急照明的逆变功能进行检查，检测放电应急时间是否满足30-90分钟要求。

（六）防火分隔设施：

1、每月检查防火门周围有无影响正常开启的障碍物，卷帘门能否处于正常起闭状态；

2、每季度按总量的30%试验自动方式测试防火卷帘门：

（1）检查防火卷帘门动作及反馈信号是否正常；

（2）检查防火卷帘门的二次复降功能。

（七）防排烟系统：

1、每月维保内容：

（1）检查风机控制柜（箱）工作状态，并本地启动风机5-10分钟；

（2）检查正压风机、排烟机、正压送风口、排烟口等是否处于正常完好状态；

（3）按总量的10%对正压送风阀、排烟阀进行模拟火警自动方式打开，检查正压风机、排烟机运行是否正常，反馈信号是否正常；

2、每季度检查正压风机、排烟机、风阀的联动功能及动作、回答信号。

3、每半年对电动风阀进行润滑保养，使其动作到位，回答信号正常。

（八）气体灭火系统

1、每月检查气体灭火系统报警控制主机、声光报警器、紧急启停按钮、气溶胶设备等是否处于正常完好状态；

2、每季度对每个防火分区内感烟、感温探测器进行模拟火警自行启动试验；检查报警器驱动电压是否输出，延时是否符合要求，声光报警和喷洒指示是否正常；主机信号显示、反馈是否正常。

（九）应急广播系统

每月试验扩音器联动启动和强切功能；测试扬声器音量。

（十）消防专用电话

每月测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量，电话主机录音功能，拔打“119”功能。

（十一）消防电梯迫降、非消防电源强切

1、每季度试验按钮迫降和联动控制功能及测试电梯轿厢内消防电话。

2、每季度测试非消防电源的联动切断功能是否正常。

（十二）消防供电配电

每季度试验主、备电切换功能；消防电源主、备电供电能力测试。

维保方式

1、维保单位应保障设备设施的正常运行，负责系统的优化完善及更换、维修；消防报警主机及火灾报警系统外围报警设备在初查过程中如存在非人为原因损坏的问题由维保单位免费解决。并确保各报警主机与中心控制室报警主机组网能够正常运行，对发现无法组网问题进行免费修复（包含组网线路的免费检修）。

2、消防火灾报警系统或设备设施如出现故障，更换、维修所需费用，按照医院采购规定执行。（注：本次报价需对常用备品备件提供价格清单明细表并承诺所提供价格为最低价）

3、对服务范围内的消防设施除进行定期检测外，在接到甲方消防设施的故障及消防检查通知后，一般情况应在60分钟内派人前往，免费维修及更换配件等，维修工作应在到场后24小时内完成，特殊情况经甲方同意后可延迟5天（双方特殊约定除外）。乙方应全面配合并完成消防救援支队的各项工作，及时对上级发布的工作及要求进行有效执行，并告知甲方相关负责人。

4、无论设备正常与否乙方均需派人每周进行一次例行巡查。

5、本项目启用年限较长，经常会出现喷淋、消火栓管网以及消火栓栓头漏水现象，接到报修后乙方应该在30分钟内到达现场进行抢修。

6、遇消防主管部门以及上级单位进行检查时，乙方应派人前往进行配合检查，并且对提问进行专业性解答。

7、维保项目负责人需具备一级注册消防工程师，维保人员需持有消防设施操作员证书，每次维保不得低于2人。