重庆市沙坪坝区陈家桥医院

中央空调与2套独立模块空调系统管道切换阀改造

采购项目需求调查

各供应商：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购需求管理办法》等有关规定，现对重庆市沙坪坝区陈家桥医院中央空调与2套独立模块空调系统管道切换阀改造采购项目开展采购需求调查，欢迎各供应商提出意见和建议。

一、情况介绍：

我院独立空调模块机2套，其中一套为2017年配置的手术室等区域使用的净化模块机组，另外一套为19年配置的药剂科等区域使用空调模块机组。原有2套独立使用的空调机组，切换阀门均采用碳钢材质的蝶阀，目前已失效无法有效切断与中央空调大系统空调水源，影响独立模块机组的正常维护保养，也导致空调能耗大量损失。

二、改造需求调查内容：

（一）通过改造使独立的2套空调小系统与中央空调大系统能够完全切断空调空调水源，确保小系统能够独立运行，独立运行后需保证系统补水的正常运行；

（二）手术室空调切换阀位于3楼手术室水井，由于水井狭窄不便于日常维修和改造更换，需将阀门位置调整到-1楼过道顶；

（三）所用阀门材料均为国标304不锈钢材质，中央空调大系统与小系统切换端空调管道须采用闸阀；

（四）改造方案需考虑到对重点科室影响，每次施工时间均计划在夜间21点后实施，次日凌晨5点前必须恢复系统空调运行，直至在合同工期完成全部项目，确保日间的正常运行；

（五）每次夜间施工期间原则上不收治手术危重病人，但特殊紧急情况下科室急需恢复空调使用，需在1个小时内完成管道恢复并配合空调维保公司启动运行空调，已确保医疗急救安全。

二、服务期限：

该项目服务期限：5天

三、其他事项

（一）供应商须到达医院勘察现场结合系统运行情况，出具适合医院系统的施工方案，含施工中涉及的主要材料清单以及相关报价。

（二）请各单位于2025年11月8日前将加盖公章的问卷调查表PDF电子档发送至指定邮箱（398595772@qq.com）。

（三）联系人：陈果，联系电话：17702389383。

（四）其他说明：递交问卷调查表应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。采购人是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不作书面回复。

经办人：

审核人：

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

2025年 11月 3 日

附件1

重庆市沙坪坝区陈家桥医院中央空调与2套独立模块空调系统管道切换阀改造采购需求调查表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司简介 |  |
| 公司具有的相关资质、业绩及案例情况 |  |
| 服务产业现状 |  |
| 公司管理团队规模 |  |
| 该项目需具备的人员配比、相关从业人员需具备的资质及报价 |  |
| 公司相关业绩的成交信息 |  |
| 可能涉及的运行维护、备品备件、耗材等后续采购 |  |
| 公司对相关团队专业技术培训能力 |  |
| 公司对突发事件的应急处置能力 |  |
| 意见建议 |  |
| 调查对象 | 调查对象名称： （盖章） 2025年 月 |