# 竞采文件

项目名称：锅炉、夹层锅、压力管道维护保养项目

采购单位：重庆市女子监狱

二〇二五年四月

一、采购内容

| 项目名称 | 最高折扣限价 | 中标人数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉、夹层锅、压力管道维护保养项目 | 2 | 1 | 地点：重庆市九龙坡区走马镇金马街32号 |

二、资金来源

财政预算资金,预算金额为35000元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 四、维护保养内容

- 维保范围

| 序号 | 设备 | 设备位置 | 设备用途 | 设备数量 | 备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф57×3.5压力蒸汽管道限：1MPa | 锅炉房至生产车间 | 生产用 | 500m | 安全阀、闸阀、压力表 |
| 2 | Ф57×3.5压力蒸汽管道限：1MPa | 锅炉房至热水池 | 生活用 | 80m |  |
| 3 | Ф57×3.5压力蒸汽管道限：1MPa | 锅炉房至配餐中心 | 生活用 | 200m | 安全阀、减压阀、闸阀 |
| 4 | 夹层锅 | 配餐中心 | 生活用 | 4个 | 安全阀、闸阀、压力表、压力变送器 |
| 5 | 1t锅炉 | 锅炉房 | 生产及生活用 | 2台 | 安全阀、闸阀、压力表、分气缸 |

- 维保要求及措施

| 措施项目 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 例行安全检修（1次/月） | 设备在正常运行过程中，根据其用途和实际使用情况乙方按计划定期上门例行巡检，提前排查系统的故障和安全隐患，改善运行工况，降低设备的故障率和能耗量，确保安全高效运行，主要内容包括：1.安全附件的检查维修。2.设备运行的安全性实验。3.系统功能检查及调查。4.填写检查记录，并提出整改意见或建议等。 |
| 操作规程及安全生产培训（4次/年） | 根据性能和运行现状，对及甲方的实际情况和需求，乙方定期对操作人员进行操作规程及安全生产培训，主要内容包括：1.设备系统、运行基础知识。2.安全附件的操作及维护。3.设备简单故障排除。4.生产车间安全注意事项。5.常见故障发生原因及其排除措施。6.常见故障安全防护措施。7.锅炉房常用仪表调试器使用方法。8.日常清洁卫生要求及维护方法。9.夹层锅及蒸汽管道操作规程。 备注：所有培训必须有书面内容、双发签字确认。 |
| 负责检验 | 压力锅、安全阀、减压阀、压力表校检、水汽质量检验等设备监督检验费用；锅炉两年一次内检、一年一次外检费用；管道及压力锅3年定检一次、锅炉水质检验每六个月一次监督检验费用由甲方负责，处监督检验费外的一切费用，如：校检和运输费、年检校检报告领取工作交通费等均由乙方负责。 备注：年检、校检报告乙方应及时领取并转交甲方保存（若乙方丢失有关检验报告，概由乙方补齐有关报告资料）。 |
| 安全检查（2月/次） | 为进一步保障锅炉、压力管道、夹层锅及附属设施、设备、附件运行安全，需定期对以下设备及场所进行故障及隐患系统检查、排除。主要内容包括：对锅炉房、生产车间、罪犯配餐中心设施、设备及各附属压力管道等。 |
| 甲方回访（半年/次，台） | 维保期间，乙方按计划对甲方进行上门或电话回访，认真听取甲方意见和建议，第一时间了解甲方的实际需求，不断总结服务期间所出现的各种问题，并提出相应的改良方法，持续改进和提高自身的服务质量，预期达到甲方满意为尚的服务宗旨。 |
| 技术咨询（不限） | 24小时提供专家技术咨询，根据甲方实际情况做出指导，最大限度的解决甲方的一切难题，为甲方的生产提供更全面更放心的技术保障。 |
| 故障维修（不限） | 维保期间，根据甲方保修信息，无限次提供上门免费维修服务，及时排查故障，保证甲方管道安全，稳定运行。维修、保养范围主要包括：锅炉及附属设施、设备（含2台锅炉燃烧器每年2次保养）、压力锅安全附件、压力管道、阀门的故障等。维修更换清单外配件时，乙方负责另行制定方案及报价，甲方承担相应费用，但乙方报价不能高于市场价。 |

- 锅炉常用配件（人工）清单及限价

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取样冷却器 | GGT09.03-0 | 1 | 件 | 1400 |  |
| 2 | 锅炉控制柜 | WNSK-1 | 1 | 件 | 6200 |  |
| 4 | 锅炉给水泵BL(T)2-18 | Q=1.2立方米/h | 1 | 件 | 5200 | H=157m水柱，N=1.5Kw |
| 5 | 阿图祖软水器 | 1吨 | 1 | 件 | 3200 |  |
| 6 | 水处理树脂 | 001*7 | 1 | 件 | 22 |  |
| 7 | 压力控制器接头 | DN15 | 1 | 件 | 16 |  |
| 8 | 压力控制器 | YSNS110 | 1 | 件 | 330 |  |
| 9 | 存水弯管 | DN15 | 1 | 件 | 60 |  |
| 10 | 人孔垫 | WNS1-1.0 | 1 | 件 | 100 |  |
| 11 | 手孔垫 | WNS1-1.0 | 1 | 件 | 35 |  |
| 12 | 三通旋塞M20*1.5 | J19H-16 | 1 | 件 | 130 |  |
| 13 | 截止阀DN50 | J41H-16 | 1 | 件 | 360 |  |
| 14 | 截止阀DN40 | J41H-16 | 1 | 件 | 320 |  |
| 15 | 截止阀DN25 | J41H-16 | 1 | 件 | 240 |  |
| 16 | 截止阀DN20 | J41H-16 | 1 | 件 | 210 |  |
| 17 | 安全阀DN40 | A48H-16 | 1 | 件 | 860 | Pz=1.0-1.3Mpa |
| 18 | 排污阀DN40 | P48H-16 | 1 | 件 | 330 |  |
| 19 | 止回阀DN25 | H71Y-25 | 1 | 件 | 220 |  |
| 20 | 玻板水位计DN25 | X49H-16 | 1 | 件 | 670 | H=300 |
| 21 | 电极式液位控制器 | PYQ DN25 | 1 | 件 | 960 | H=300 |
| 22 | 压力表M20*1.5 | Y-150 | 1 | 件 | 60 | 0-2.5Mpa |
| 23 | 双头螺栓M16*120 | GB901 | 1 | 件 | 3.8 |  |
| 24 | 减压阀 | DN40 | 1 | 件 | 1800 |  |
| 25 | 法兰电磁阀 | DN40 | 1 | 件 | 1600 |  |
| 26 | 疏水阀 | DN25 | 1 | 件 | 320 |  |
| 27 | 燃烧机程控制器 |  | 1 | 件 | 4500 |  |
| 29 | 燃烧机点火电极 |  | 1 | 件 | 1000 |  |
| 30 | 火焰探测 |  | 1 | 件 | 2000 |  |
| 31 | 电工 |  | 1 | 人/天 | 500 |  |
| 32 | 焊工 |  | 1 | 人/天 | 500 |  |
| 33 | 工程师 |  | 1 | 人/天 | 600 |  |
| 34 | 临时工 |  | 1 | 人/天 | 350 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 34096.8 |  |

备注：为明确该项目服务清单内容，各供应商需踏勘，提前联系（踏勘联系人）预约，并与2025年4月16日工作时间携带相关证明材料到现场进行踏勘了解现场情况，对因踏勘而产生的各种费用由供应商承担。如因供应商踏勘量与实际发生量不符等原因导致的后果，由供应商自行负责，事后不得提出异议。

- 五、服务要求及质量保证

- （一）服务质量要求

1.保证设备在维保期正常运行、工作。

2.维护质量必须符合经竞价文件的要求并且满足现行设备规范的要求。

3.供应商完成维保工作后，应出具相应的维保记录，双方签字确认。维保记录一式两份，双方各保存一份。在维保过程中检查出来的不属于维保范围内的设备问题，应及时告知采购人备案，并提出修理方案及时间。

4.设备发生故障，供应商接收到故障信息报修4小时内应派人到现场,一个工作日内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向采购人沟通，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

5.提供详细的巡检、维修、保养、测试等报告，以方便采购人备案。

- （二）配件质量保证要求

1.供应商所供配件产品名称、规格、数量、质量、生产企业应及时告知采购人。

2.配件产品自验收之日起，产品质量保证期不低于1年。

3.配件产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

六、服务期限及地点

（一）服务期限

1.服务期为1年。

2.自合同签订日起算，服务期限一年。如合同期内供应商无违约行为，在双方协商一致的基础上合同可以续签一年。

（二）服务地点

重庆市高新区走马镇金马街32号

七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币总价包干价报价（维修所需配件及维护保养内容中提及的监督检验费另计），包括但不限于完成本项目所需的服务费、人工费、提供服务所需的各类费用及应缴纳税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

- 响应文件内容

- 1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

- 4.盖鲜章的营业执照。

5.提供相关部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中许可项目需覆盖该采购项目内容。

6.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.本项目报价分为“据实结算锅炉、夹层锅、压力管道配件及劳务”折扣报价和“锅炉、夹层锅、压力管道维护、维修服务”包干结算折扣报价。包干结算部分与据实结算部分供应商分别进行整体折扣报价，据实结算部分报价包含“锅炉常用配件（人工）清单及限价”内容中所有内容报价。

4.本项目总投标报价=据实结算锅炉、夹层锅、压力管道配件及劳务折扣报价和“锅炉、夹层锅、压力管道维护、维修服务”包干结算折扣报价。

5.若供应商据实结算锅炉、夹层锅、压力管道配件及劳务折扣报价9折，则据实结算锅炉、夹层锅、压力管道配件及劳务折扣报价为0.9；若供应商锅炉、夹层锅、压力管道维护、维修服务包干结算折扣报价9折，则锅炉、夹层锅、压力管道维护、维修服务包干结算折扣报价为0.9；本项目总投标报价为0.9+0.9=1.8。折扣最多保留小数点后2位。

6.据实结算锅炉、夹层锅、压力管道配件及劳务折扣报价和锅炉、夹层锅、压力管道维护、维修服务包干结算折扣报价均不得超过1，合计折扣报价不超过2。

7.包括但不限于完成本项目所需的产品价、服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造、租赁）费、辅材费、运输费、装卸费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

8. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。若出现2家及以上相同有效最低价报价时，采购方以其线上报价时间先者确定为成交供应商。若出现2家及以上报价和上传响应文件时间均一致的情况下，采购人选取响应文件较优的供应商成交。评审小组可要求报价异常低（低于所有有效投标报价平均值的70%）的供应商提供书面说明并提供证明材料，未通过合理性审查的，作无效投标处理。

十、付款方式

1、在合同签订前2个工作日内，成交供应商向采购人支付合同总价5%的履约保证金，作为成交供应商认真履行合同条款的保证；合同满期一年后，在成交供应商无违约的情况下，20个工作日内采购人将无息退还履约保证金到成交供应商公司账户。

2、采购人按每半年支付一次维保费用，合同签订后6个月支付50%合同费用及前半年内配件采购费，合同到期后支付剩余50%合同费用及后半年内配件采购费。凭成交供应商开具的普通增值税发票于10个工作日内，向成交供应商公司账户汇款。

十一、联系方式

采购单位：重庆市女子监狱

踏勘联系人：杨老师

电  话：023-65777638

采购联系人：李老师

电  话：023-65777653

地址：重庆市高新区走马镇金马路32号地址：重庆市九龙坡区走马镇金马街32号

十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在行采家平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（三）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

- 1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务：

- 1.1：“锅炉、夹层锅、压力管道配件及劳务”折扣报价大写：        ；折扣报价小写：           ；

- 1.2：“锅炉、夹层锅、压力管道日常维护、维修服务”折扣报价大写：        ；折扣报价小写：       。

- 1.3：总投标报价（锅炉、夹层锅、压力管道配件及劳务折扣报价和维保包干结算折扣报价）大写：        ；折扣报价小写：       。

- 注：若供应商“据实结算锅炉、夹层锅、压力管道配件及劳务折扣”报价9折，则据实结算锅炉、夹层锅、压力管道配件及劳务折扣报价为0.9；若供应商“锅炉、夹层锅、压力管道日常维护、维修服务”包干结算折扣报价9折，则“锅炉、夹层锅、压力管道日常维护、维修服务”包干结算折扣报价为0.9；本项目总投标报价为0.9+0.9=1.8。折扣最多保留小数点后2位。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

- 明细报价表

锅炉常用配件及劳务报价明细

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 | 折扣报价 | 折后单价（元）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取样冷却器 | GGT09.03-0 | 1 | 件 | 1400 |  |  |  |
| 2 | 锅炉控制柜 | WNSK-1 | 1 | 件 | 6200 |  |  |  |
| 4 | 锅炉给水泵BL(T)2-18 | Q=1.2立方米/h | 1 | 件 | 5200 | H=157m水柱，N=1.5Kw |  |  |
| 5 | 阿图祖软水器 | 1吨 | 1 | 件 | 3200 |  |  |  |
| 6 | 水处理树脂 | 001*7 | 1 | 件 | 22 |  |  |  |
| 7 | 压力控制器接头 | DN15 | 1 | 件 | 16 |  |  |  |
| 8 | 压力控制器 | YSNS110 | 1 | 件 | 330 |  |  |  |
| 9 | 存水弯管 | DN15 | 1 | 件 | 60 |  |  |  |
| 10 | 人孔垫 | WNS1-1.0 | 1 | 件 | 100 |  |  |  |
| 11 | 手孔垫 | WNS1-1.0 | 1 | 件 | 35 |  |  |  |
| 12 | 三通旋塞M20*1.5 | J19H-16 | 1 | 件 | 130 |  |  |  |
| 13 | 截止阀DN50 | J41H-16 | 1 | 件 | 360 |  |  |  |
| 14 | 截止阀DN40 | J41H-16 | 1 | 件 | 320 |  |  |  |
| 15 | 截止阀DN25 | J41H-16 | 1 | 件 | 240 |  |  |  |
| 16 | 截止阀DN20 | J41H-16 | 1 | 件 | 210 |  |  |  |
| 17 | 安全阀DN40 | A48H-16 | 1 | 件 | 860 | Pz=1.0-1.3Mpa |  |  |
| 18 | 排污阀DN40 | P48H-16 | 1 | 件 | 330 |  |  |  |
| 19 | 止回阀DN25 | H71Y-25 | 1 | 件 | 220 |  |  |  |
| 20 | 玻板水位计DN25 | X49H-16 | 1 | 件 | 670 | H=300 |  |  |
| 21 | 电极式液位控制器 | PYQ DN25 | 1 | 件 | 960 | H=300 |  |  |
| 22 | 压力表M20*1.5 | Y-150 | 1 | 件 | 60 | 0-2.5Mpa |  |  |
| 23 | 双头螺栓M16*120 | GB901 | 1 | 件 | 3.8 |  |  |  |
| 24 | 减压阀 | DN40 | 1 | 件 | 1800 |  |  |  |
| 25 | 法兰电磁阀 | DN40 | 1 | 件 | 1600 |  |  |  |
| 26 | 疏水阀 | DN25 | 1 | 件 | 320 |  |  |  |
| 27 | 燃烧机程控制器 |  | 1 | 件 | 4500 |  |  |  |
| 29 | 燃烧机点火电极 |  | 1 | 件 | 1000 |  |  |  |
| 30 | 火焰探测 |  | 1 | 件 | 2000 |  |  |  |
| 31 | 电工 |  | 1 | 人/天 | 500 |  |  |  |
| 32 | 焊工 |  | 1 | 人/天 | 500 |  |  |  |
| 33 | 工程师 |  | 1 | 人/天 | 600 |  |  |  |
| 34 | 临时工 |  | 1 | 人/天 | 350 |  |  |  |
| 注：所更换配件不限于以上表格明细内容，实际使用超出表格内容部分，按实际需求配件且不高于市场价格，经甲方同意后使用，更换配件的工时费含在维保维修项目费中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：锅炉、夹层锅、压力管道维护、维修服务

| 序号 | 商品名称 | 服务年限 | 最高年度限价 | 最高半年限价 | 折扣报价 | 折后季度服务费（元） | 折后年服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉、夹层锅、压力管道维护、维修服务 | 1年 | # 35000元/年 | # 17500元/半年 |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

四、营业执照复印件

---------------------------------------------------------------------

（结束）