重庆市南岸区长生桥镇卫生院

空调维保采购项目需求调查公告（招一管三）

对我院门诊部、住院部中央空调、办公楼等全院空调按国家、行业规范按时进行全面维修和保养，确保单机空调、中央空调及水系统正常运行。希望有意向的潜在供应商提供宝贵的价格信息！

- 一、价格信息收集表

- 见附件

- 二、资料报送起止时间：2025年 10 月 28 日发布时起至2025年 10 月31日 15:00截止。

三、资格要求

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

四、项目服务要求及内容

（一）服务范围

| 序号 | 维护内容 | 单位 | 数量 | 机型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷模块水系统 | 台 | 5 | 住院部LSQRRF65=4台， LSQRRF130=1台 | 住院部空调为2022年新安装的中央空调 |
| 2 | 多联机 | 台 | 9 | 门诊部MDV280=2台，MDV615=3台，MDV450=1，MDV500=1台，MDV335=1台，MDV900=1台 |  |
| 3 | 内机 | 台 | 180 | 住院部的100台内机和门诊大楼的内机80台 | 为预估数量，具体数量以实际为准 |
| 4 | 分体机 | 台 | 90 | 办公大楼36台，发热门诊23台，门诊大楼12台、辅助楼12台等美的和格力分体机 | 为预估数量，具体数量以实际为准 |
| 5 | 雅士利（层流手术室） | 台 | 5 | 机组型号：ACS100R/D 室内出风口5个 |  |

（二）服务要求

1.总体要求：满足医院感染及流行性病学相关规定，保证医院日常细菌检测和疾控中心年度检测验收合格，保证温度、湿度、压差等各项指标符合要求，确保正常工作运转，每年应按规定向相关职能部门申报各项年检。

2.根据我院门诊部、住院部中央空调、层流手术室、办公楼等全院空调运行情况，按采购文件中维护保内容确定维护保养时间，并投标方负责给出维护保养计划交招标方确认。

3.在维护保养期内，合理安排维护保养技术人员，以确保我院门诊部、住院部中央空调、层流手术室、办公楼等全院空调稳定、安全、正常运行；当系统出现故障时，成交供应商在接到通知后2小时内维保人员到达现场，维保人员到达现场2小时内给出维修方案并进行处理（普通维修在接修后2小时内恢复使用），在8小时内恢复正常运行（不含主机损坏），主机出现严重故障或空调系统中重要配件损坏时必须在12小时内给出维修方案并报价，48小时内恢复运行。

4.成交供应商在进行各种维修、维保后需保证现场清洁卫生。并清理现场遗留的维修垃圾，恢复移动的吊顶盖板及设施设备。

5.严格遵守采购人的技术、安全、保密、保卫等工作制度，尊重采购人现场工作人员的意见，保证施工范围内采购人设施、设备完整性。

6.签订合同时，根据采购文件制定住院部大楼、门诊大楼、办公大楼等全院空调设施设备巡查记录表和周、月、季度和年度维护保养记录表，并由甲、乙双方确认，成交供应商必须按照记录表的内容严格执行，确保质量。

7.维护期间若因成交供应商原因引起的安全责任事故，由成交供应商自行负责。

8.巡检和维护保养及维修完成后，需做好详细记录，并由报修科室负责人及中央空调机组维保人员及值守人员共同签字确认；详细记录资料及时上交医院总务科进行存档。

9.在维保范围内的维修材料和保养工具、清洗药水、消毒试剂、维修辅料等单价在200元以下的配件更换费用由成交供应商承担；200元以上配件的更换，其材料费由采购人承担，成交供应商免人工费更换。

10.维护保养期内损坏采购人物品照价赔偿，造成采购人损失由成交供应商负责。

11.成交供应商应保证经过其检查维修的系统设备不得低于设计使用寿命，维保到期后，成交供应商应确保全院空调系统设施设备完好无损并移交给采购人。

12.成交供应商应每年按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》对住院部大楼、门诊大楼中央、通风管道、新风系统、冷却水水质等进行一次自检，并将自检报告书上交招标方。

13.每年年末向采购人提供维护保养总结和维保系统安全评估报告。

- 维保项目内容

- 水系统中央空调维护保养内容

- 1.空调用冷水机组维护保养及检修工作内容

- 1.1 维护保养工作内容

- 1.1、1.正常运转中的维护（每次）

- 1）查压缩机冷冻油的油压及油量：

- 2）系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理：

- 3）检查有无不正常的声响、震动及高温

- 4）检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

- 5）检查各种阀门是否正常

- 6）检查冷水机出入水的温度及压力：

- 7）检查主电路上接线端子并压实；

- 8）检查电气控制部分；

- 9）检查机组润滑系统；

- 10）检查各仪表、控制器的工作状态；

- 11）保持设备处于清洁状态；

- 1.1、2.年度间停机后的保养（每年一次）

- 1）检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

- 2）检查及制冷设备安全保护装置整定值；

- 3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况；

- 4）检查并收紧电路上的各电线接点；

- 5）查电气控制部分；

- 6)提供以上内容检查报告（每年一次）

- 1.2 检修工作内容

- 第一次维护保养之前由使用方和维保方双方如实对原设备及系统根据设备型号、运行状态（记录）、运行时限、现场状态进行系统评估，如需进行系统大修，费用由双方协商另外计收。超出维护保养范围的检修费用由双方协商另外计收

- 2.空气处理设备维护保养及检修工作内容

- 2.1年度维护保养工作内容

- 2.1、1、空气处理机、风机盘管的检查（每次）

- 2.2、2、空气处理机、风机盘管的保养、加油（每年至少一次）

- 2.2、3、清理管路、除污（每年至少一次）

- 2.2、4、空气处理机的清扫、除尘（每年一到两次）

- 2.2 检修工作内容

- 在检修保养之前由使用方和维保方双方如实对原设备及系统根据设备型号、运行状态（记录）、运行时限、现场状态进行系统评估记录。3、水系统维护保养及检修工作内容

- 3.1年度维护保养工作内容（每次）

- 3.1、1、冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油

- 3.1、2、电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件

- 3.1、3、水系统的处理和关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。

- 3.1、4、每年一次水处理及主机清洗，每年2次室内盘管机过滤器清洗。

- 多联机系统维护保养内容

- 1.年度维护保养工作内容（每次）

- 1.1、故障检修，更换损坏零件

- 1.2、检查和记录系统高低压力，运行电流电压

- 1.3、检查和记录排管温度和吸管温度

- 1.4、检查和测试风量、进出风温度、温差

- 1.5、检查并润滑风机和运动部件

- 1.6、检查并更换损坏的指示灯、控制开关

- 1.7、检查遥控信号的发射和接收

- 1.8、检查控制系统电子元件的常规操作

- 1.9、检查安全阀和其他自控设备

- 1.10、检查换向阀的换向功能

- 1.11、用摇表测试所有电机、电线的电绝缘

- 1.12、检查接触器和电机起动器，紧因所有螺丝

- 1.13、检查氟利昂系统是否泄漏

- 1.14、检查清洗冷凝器滴水盘并冲洗 AHU，FCU 的冷凝水管

- 1.15、冲洗蒸发器、冷凝器、并漂清残留的化学物质

- 1.16、检查并梳理所有冷凝器翅片

- 1.17、检查所有保温管道的老化和损坏状况

- 1.18、检查风机皮带和调整其张紧度

- 1.19、检查机架的坚固性和安全性

- 1.20、检查异常噪声

- 1.21、清洗冷水塔，清除、更换并油漆被锈蚀部分

- 1.22、过滤网、内外机清灰除尘，电路和管路的清理

- 1.23、每年一次室外主机清洁，每年2次室内盘管机过滤器清洗。

- 2.1、层流手术室空调主要维保、维修室外机，室内机非必要不进入

五、结算方式

1.合同签订后实施服务之日起半年付款一次，甲方收到乙方开具有效服务发票之日起5个工作日内实施付款。

2.乙方应在甲方付款前向甲方出具合法等值的发票，否则甲方有权顺延付款。

3.以上付款均不计利息。

六、服务考核及退出机制

每半年对成交供应商进行一次服务考核，考核要求：

1.总分 ≥ 75分时为合格，服务表现基本满足采购人要求，需继续保持并改进不足。

2.60分 ≤ 总分 < 75分为不合格，服务存在明显短板，需限期整改并接受复核。

3.总分 < 60分时，服务严重不达标，采购人有权立即终止合同，并追究违约责任。

空调维保服务考核表

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 评分标准（详细） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时效 | 20 | 优秀（18～20分）：接到服务需求后，5分钟内做出响应，并迅速安排处理 良好（15～17分）：10分钟内响应，并能在合理时间内安排处理 一般（10～14分）：20分钟内响应，处理安排稍有延迟 较差（0-9分）：超过20分钟未响应，或响应后处理安排严重延迟 |  |
| 2 | 服务操作规范 | 20 | 优秀（18～20分）：严格遵守服务操作流程和规范，无任何违规操作 良好（15～17分）：基本遵守服务操作流程和规范，仅有1处轻微违规 一般（10～14分）：存在2-3处违规操作，但未造成严重后果 较差（0-9分）：违规操作较多，或造成了一定后果 |  |
| 3 | 服务态度与沟通 | 15 | 优秀（13～15分）：态度热情、耐心、亲切，沟通清晰有效，能主动解答疑问 良好（10～12分）：态度端正，沟通基本顺畅，能解答主要疑问 一般（7～9分）：态度基本端正，但沟通不够主动或清晰，解答疑问不够全面 较差（0-6分）：态度冷漠、不耐烦，沟通困难，无法有效解答疑问 |  |
| 4 | 问题处理能力 | 20 | 优秀（13～15分）：态度热情、耐心、亲切，沟通清晰有效，能主动解答疑问 良好（10～12分）：态度端正，沟通基本顺畅，能解答主要疑问 一般（7～9分）：态度基本端正，但沟通不够主动或清晰，解答疑问不够全面 较差（0-6分）：态度冷漠、不耐烦，沟通困难，无法有效解答疑问 |  |
| 5 | 服务跟进与反馈 | 15 | 优秀（13～15分）：主动跟进服务进展，及时向相关方反馈结果，确保服务闭环 良好（10～12分）：能按要求跟进服务，及时反馈部分结果，服务基本闭环 一般（7～9分）：跟进服务不够主动，反馈结果不及时或不完整，服务存在一定漏洞 较差（0-6分）：几乎不跟进服务，不反馈结果，服务严重脱节 |  |
| 6 | 服务创新与改进 | 10 | 优秀（9～10分）：主动提出服务创新或改进建议，且建议被采纳并取得显著成效 良好（7～8分）：能提出一些服务改进建议，且部分建议被采纳并取得一定成效 一般（5～6分）：较少提出服务改进建议，或建议未被采纳 较差（0-4分）：从未提出服务改进建议，或建议缺乏可行性 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

七、资料报送方式：在本公告公示截止时间前在公告下方将响应文件扫描在一个PDF文件中加盖公司鲜章上传，上传文件主要包括价格信息收集表、营业执照，也可提供公司资质、类似的服务经验历史成交信息（提供合同、中标通知书、中标公告截图等），其他有关产品推介资料供应商可自行增加。

七、联系方式：

联系人：李老师     联系电话：02362640046

附件：                   报价单

| 空调维保采购项目需求（招一管三） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司全称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 每年（元） | 三年合计（元） | 备注 |
|  | 空调维保 | 3 | 年 |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |