重庆市江北教育矫治所基础设施数字化项目

需求调查资料

报送单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共7部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版。

4、各供应商可自行编制目录。

一、需求问卷调查表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |
| 供应商简介 （不超过150字） |  |  |  |
| 供应商单位性质 |  |  |  |
| 产品质量保证期 | 年 |  |  |
| 能否完成本项目服务需求 | 能/不能，若“不能”，请详细说明原因 |  |  |
| 相关产业发展情况 |  |  |  |
| 市场供给情况 |  |  |  |
| 同类采购项目历史成交信息 | 项目1名称： ；合同金额： 万元； 项目2名称： ；合同金额： 万元； 项目3名称： ；合同金额： 万元； …… |  |  |
| 针对本项目拟配备的团队配置及人员资质 | 岗位1名称： ；人数： 人；资质要求： 岗位2名称： ；人数： 人；资质要求： 岗位3名称： ；人数： 人；资质要求： …… |  |  |
| 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 |  |  |  |
| 本项目建议付款条款 |  |  |  |
| 本项目建议售后服务要求 |  |  |  |
| 本项目建议验收方式 |  |  |  |
| 本项目建议验收程序 |  |  |  |
| 本项目建议验收标准 |  |  |  |
| 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  |  |  |
| 调查对象 | 调查对象名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |

二、设备配置清单

注：

1.下表即为对产品参数需求所列条款进行比较和响应。

2.下表不可扩展，请勿更改表格格式。

3.参数应答栏中请根据参数需求内容填写自身具体的技术参数。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

5.请根据所投产品在“制造商规模”一栏据实填写“大、中、小、微”。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”（工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。

| 序号 | 标的名称 | 参数需求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 制造商规模（大/中/小/微） | 参数应答（根据参数需求内容填写自身具体的技术参数） | 偏离情况 | 能否提供证明材料，若能，请列明提供的证明材料类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防综合管理平台 | 满足在国产化服务器和操作系统部署，与市局安防管理平台、大数据平台、执法管理平台等的对接，实现所内安防及配套设备的接入、地图可视化和业务工作开展，包含但不限于以下功能（具体需求见“安防综合管理平台建设需求”）： 1.支撑服务：包括标签资源管理、用户权限管理、门禁权限管理、联动配置、可视化服务、报警级联、指令级联、事件级联、数据级联等； 2.物联中台管理：包括对外开放接口服务给第三方系统做集成、数据管理、视频监控子系统对接、人脸分析子系统对接、视频分析子系统对接、紧急报警子系统对接、周界电子围栏系统对接、周界报警子系对接、门禁子系统对接、监听对讲子系统对接、广播子系统对接、外来人员管控系统对接、电子巡查子系统对接、融合通讯子系统对接、电视墙子系统对接、智能床垫对接、体征背心对接、人员定位子系统对接、场所环境信息采集对接、智慧监所照明管理系统对接等； 3.安防数据中心：包括人员信息主题库、安防资源主题库、应急资源主题库、地理信息主题库、事件记录主题库等； 4.全景地图：包括设备点位配置、视频融合配置、床位配置、建筑物配置、巡查配置、设备关联配置、预案动画配置、综合态势配置、视景标签、地图图层、地图工具、天气切换、截图、全景动态巡查、地图安防管控、地图视频融合、地图报警联动、轨迹回放、地图标绘、预案演练、全图搜索、综合态势展示、床位卡信息模块、重点人员显示、床位显示、车辆显示等； 5.视频监控模块：包括视频预览、录像回放、电视墙应用、视频督查等； 6.物联中心：包括紧急报警管理、周界振动光缆管理、周界报警管理、监听对讲管理、数字广播管理、门禁管理等； 7.人员综合管控：包括警察数据接入、戒毒人员数据接入、人员综合概况、人员实时联动、人员行踪记录、人员区域统计等； 8.车辆综合管控：包括车辆综合概况、车辆综合信息、车辆进出实时联动、车辆追踪等； 9.警务值班模块：包括值班信息发布、民警排班导入、值班地点、值班职务、值班状态显示、信息发布展示模块、值班工作提醒、大队填写排班表、门岗填写排班表、指挥中心填写排班表、指挥中心汇总各大队与门岗值班表、排班表汇总到戒毒局等； 10.事件联动中心：包括事件决策服务、策略执行服务、事件总览、报警事件、报警回放、报警查询、对讲事件、门禁事件、人员行踪事件、车辆行踪事件等； 11.应急指挥调度：包括应急资源管理、预案管理、指挥信息集成与联动、接警管理、研判处置、预案执行、指挥调度、应急演练、案件归档等； 12.综合态势可视化：包括值班汇总、安防评测、设备检测、在押状态、进出管理数据汇总等； 13.要情日报：包括支持3级填报模式、暂存、重新生成、数据自动汇总、填报历史、模板定制等； 14.语音智能交互：包括语音指令界面导航、语音指令地图切换、语音指令视频调取、语音指令物联控制、语音指令指挥调度等； 15.进出口管理子系统：包括预约登记、审核待办、进出核验、统计查看等； 16.点名管理子系统：包括车间点名、宿舍点名等； 17.通道屏app：包括服务配置、app部署、设备接入、人员实时通行显示、人员统计信息显示、通行记录、宿舍楼显示内容、非宿舍楼显示内容、登陆方式等； 18.设备报修：包括报修单管理、填写报修工单、报修记录、报修单审批流程管理、报修任务派发、维修反馈等； 19.安防基础信息app：包括查看人员进出信息、查看报警信息、查看警力信息、实时警力、查看戒毒人员信息等； 20.点名app：点名类型、点名模板管理、发起点名、点名设备联动、点名人员信息查看、数据联动、点名记录、点名标记等； 21.提供视频监控、人车比对记录、应急报警、入侵报警，门禁，事件报警的接口主动推送服务； 22.承诺根据业主实际使用需求调整功能点； 23.建设融合通信系统功能包括以下功能： 23.1支持结合各类具备音频通话能力的资源建立部门、群组、外部联系人、视频设备等多个通讯群组，支持在通讯群组中单端或多选资源进行一对一或群组音频通话； 23.2支持音频单呼能力，选择通讯录中的各类型音频资源，一键发起音频单呼； 23.3支持音频组呼能力，可多选通讯录中的各类音频资源，一键发起音频组呼，或编制一个固定通讯群组，针对群组发起组呼，允许组呼过程中手动停止； 23.4支持组呼通知能力，通过选择接入的各类具备音频通话能力的资源或群组，进行群组音频通知，对应资源可接听或自动播放通知内容； 23.5支持设置通知音频的循环播放次数； 23.6支持提前导入通知的语音文件，支持语音文件发送前试听； 23.7支持tts文字转语音能力，输入文本内容后转化为音频进行群组通知； 23.8支持对离线的移动app账户，拨打账户已关联的手机号，推送语音通知； 23.9支持对单个人员的多种联系方式，如移动app/web账户、联系电话等同时呼出，直到该人员通过其中一种联系方式接听后，停止呼叫； 23.10提供拨号盘，支持通过拨号，快速拨打音频电话，同时支持在拨号盘设置热线号码，在拨号盘一键发起热线呼叫； 23.11支持点名功能，可选择接入的具备音频通话能力的各类资源各进行点名，可查看每个资源的点名结果，包含点名成功、点名失败； 23.12支持与安防平台进行融合，统一部署，指挥中心通过电脑客户端与终端进行音视频通话； 24.完成国产化适配。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统对接 | 与市戒毒管理局安防管理平台、大数据平台、执法管理平台等的对接，实现所内已建安防设施设备及本项目建设全部安防物联设备的有效管控，包括电梯小型半球、广角人脸半球、广角除雾半球、监舍人脸半球、人脸枪机、人脸球机、双向车辆抓拍机、AR全景摄像机、人脸门禁一体机、刷卡门禁一体机、车底扫描、爆炸物毒品探测仪、生命探测器、应急报警、雷球一体机、探照灯、双光谱摄像机、声光报警智能球机、双目广角拼接摄像机、电子围栏、探访系、亲情电话系统、物品信息采集系统、场所环境信息采集系统、位置信息采集系统、信息发布、值班信息发布、奖惩信息发布、广播、智能交互终端室外屏等设备的接入、全景地图可视化和业务工作开展。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电梯小型半球 | 1.电梯半球，具有不小于400万像素CMOS传感器，支持不低于2560x1440@25fps，中心水平分辨力不小于1500TVL； 2.支持红外补光，补光距离不低于10米，设备水平视场角不小于120°，垂直视场角不小于75°； 3.设备内置GPU芯片； 4.支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器； 5.设备支持用户自定义AI算法库，可运行、停止算法库，可显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称； 6.设备在额定电源电压DC12V±25%范围内正常工作，且支持POE供电，IK08防暴； 7.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无线网桥 | 电梯专用无线网桥(单位为套，内含发送端和接收端)，速率不低于100Mbps，多网口，传输距离不小于500米。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 广角人脸半球 | 1.传感器类型：不小于400万像素1/2.8" CMOS； 2.最大图像尺寸不低于2560*1920； 3.最低照度：彩色：≤0.005 Lux；黑白：≤0.001 Lux； 4.宽动态：不低于120dB； 5.视场角：水平视场角≥160°，垂直视场角≥120°，对角视场角≥180°； 6.补光灯类型：红外灯； 7.内置GPU芯片，支持人脸抓拍及比对，比对人脸库不低于5000张，支持语音自动播报比对结果； 8.补光距离：≥20 m； 9.支持防补光过曝； 10.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 11.网络：不少于1个RJ45口； 12.音频：不少于1个内置麦克风、1个内置扬声器； 13.支持PoE供电； 14.防护：不低于IP67，IK10； 15.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 广角除雾半球 | 1.具有不小于400万像素1/2.8"CMOS传感器； 2.可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上冰状或水状附着物； 3.支持最低照度可达彩色0.005 Lux，黑白0.0001 Lux； 4.水平旋转范围为不低于0°～350°连续旋转，垂直旋转范围为不低于-5°～90°，垂直手控最大速度不小于15°/S； 5.支持PoE供电，内置麦克风； 6.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 监舍人脸半球 | 1.具有不小于400万像素1/1.8"CMOS传感器； 2.支持电动变焦，焦距段不小于2.8～12 mm，支持红外补光，补光距离普通监控不小于30 m，人脸抓拍/识别不小于3 m，最低照度彩色不大于0.0002 lux，黑白不大于0.0001 lux； 3.内置GPU芯片，支持全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件、人数统计等多种智能模式按需切换； 4.支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，最多同时检测不少于60张人脸，支持人脸去重； 5.支持人脸比对模式，支持最多不少于10个人脸库，支持不同人脸库不同时间布防，不少于15万张图片库导入，支持比对结果支持报警输出； 7.内置不少于2个麦克风、1个扬声器、1个RS485接口、3个报警输入接口、1个报警输出接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口，支持不小于256GB SD卡扩展； 8.支持DC12V，支持POE供电，支持不低于IP67防护等级； 9.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人脸枪机 | 1.具有不小于400万像素CMOS传感器，不小于1/1.8"靶面尺寸，支持主码流不低于2560×1440@25fps； 2.支持电动变焦，镜头焦距段不小于2.7～13.5mm，支持混光补光距离：普通监控不少于50 m，人脸抓拍/识别不少于7 m，白光普通监控不少于30 m，人脸抓拍/识别不少于5 m，最低照度彩色不大于0.0002 lux，黑白不大于0.0001 lux； 3.内置GPU芯片，支持全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件、人数统计，热度图等多种智能模式按需切换，可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示； 4.支持人脸比对模式，可支持不少于15万张图片库导入，比对结果支持报警输出； 5.支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁，报警音量和重复次数可设置； 6.具有不少于2个麦克风、1个扬声器、1个RS485接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口，支持不小于256GB SD卡扩展； 7.支持不低于IP67，IK10防护，支持DC12V，支持POE供电； 8.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 人脸球机 | 1.拼接全景枪球,可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于2560*1440,全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； 2.细节镜头不低于23倍光学变倍,支持不小于5.9mm～135.7mm电动变焦,全景镜头焦距为2.8mm，支持最低照度可达彩色0.0002 lux，黑白0.0001 lux, 全景、细节白光补光距离可达30m，细节红外补光距离可达150m； 3.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1°,水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°～90°； 4.内置不低于2颗GPU,支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能； 5.设备具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-30℃～65℃，支持不少于IP66的防护等级,支持6kV防浪涌； 6.设备具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 7.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 双向车辆抓拍机 | 1.设备内置不少于4个镜头，每个不小于400万像素，靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2.设备支持同步采集4路视频流，2路为全景通道，2路为细节通道，组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成； 3.每组视频采集组的细节通道最低照度彩色不大于0.0002 lux，黑白不大于0.0001 lux； 4.设备内置不少于2个定焦镜头和2个电动变焦镜头，设备的2个PT模块水平方向支持不小于0°～180°旋转，垂直方向支持不小于-5°～25°旋转； 5.内置不少于2颗GPU芯片，支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色； 6.2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向； 7.设备具有卡口模式和多镜头协同模式等，其中卡口模式支持多向卡口-Y型、多向卡口-L型、多向卡口-一型、同向卡口等预设场景，可实现一键布防；多镜头协同模式支持关联去重、目标关联、轨迹关联等多种协同分析模式； 8.自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平； 9.设备具有不少于2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口； 10.设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30°C～60°C； 11.含电源与支架； 12.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 全景摄像机 | 1.设备内置不少于4个镜头，每个不小于800万像素，前端拼接，分辨率最大可达3200万像素（7680 x 3840），并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； 2.防护不低于：IP67； 3.设备照度适应范围不小于140dB，宽动态能力综合评价得分应大于等于120dB； 4.设备支持4路实时视频采集通道，可将采集的4路视频码流实时拼接后输出、预览； 5.拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览； 6.水平视场角：360°，垂直视场角：360°； 7.设备可将距离设备1～300m处的景物进行拼接成像； 8.设备具有不少于1个RJ45网络接口、1个FC光纤接口，1个RS232接口，1个麦克风，1个状态指示灯，1个SD卡槽； 9.供电方式：DC12V/AC24V； 10.含配套电源适配器，吊装支架； 11.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AR全景摄像机 | 1.不低于1600万像素，不小于1/1.8"靶面尺寸； 2.具备AR全景展示，可添加各类AR标签功能； 3.具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加不少于200个标签； 4.最低照度彩色≤0.002 lux，黑白≤0.0008 lux，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 5.全景不少于4个图像采集模块输出的视频图像拼接而成，镜头焦距2.8 mm； 6.调整角度:水平不少于:0°～355°,垂直不少于:0°～90°，最大分辨率≥5520×2700； 7.存储功能:支持Micro SD≥128G； 8.通讯接口:不少于1个RS-485接口,1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 9.音频接口:不少于1对音频输入(Line in)/输出外部接口； 10.报警输入:不少于2路 11.报警输出:不少于2路(报警输出支持最大DC 12V 1A）； 12.红外照射距离:不少于50米； 13.防护等级:不低于IP67，防暴等级:不低于IK10； 14.含电源适配器； 15.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AR实景地图应用平台 | 1.具备在高点实况画面中叠加高点摄像机、低点摄像机、建筑物、道路、区域等多类标签功能； 2.具备列表高高联动，在列表中选择其他高点，切换至其它高点实景画面功能； 3.具备高低联动，全景界面中，点击低点相机打开实况画面，以画中画形式呈现功能； 4.具备在AR画面中添加定点标签，包含低点摄像机、高点摄像机、建筑物，支持自定义添加配置其他子类标签功能； 5.具备添加矢量标签，包含道路、卡口、警卫录像等方向类标签功能； 6.具备添加区域标签，可自定义区域范围，设置标签内容功能； 7.具备对标签进行收藏，可分组展示，支持增删改等操作，收藏的标签可直接跳转至标签位置功能； 8.具备标签自定义，可根据场景新增自定义标签子类功能； 9.具备配置高点巡逻任务，并可对巡逻切换时间进行设置功能； 10.具备3D定位功能，云台可转动至选择的点位为中心功能； 11.具备拉框缩放功能，可控制鼠标拉框进行画面的缩小和放大功能； 12.需按照安防平台提供的接入标准，主动接入到安防平台，提供如：报警事件推送、设备状态推送、业务数据变化推送等常用数据推送接入。需提供可国产化适配的标准接口，如http、mqtt、webservice等，供应用端做深入应用开发。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 存储阵列-48盘位 | 1.机架式磁盘阵列，不低于48盘位； 2.接入带宽不低于2048Mbps； 3.采用国产处理器，SATA硬盘/不低于16GB缓存/不低于4个2.5G数据网口/1个千兆管理网口/冗余电；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘；支持硬盘交错/分时启动； 4.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 5.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断； 6.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 25T大容量硬盘 | 1.不低于25TB容量，SATA3.0接口，7200RPM； 2.传输速率不低于285 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 3.满足7*24小时运行可靠性、安全性的需求。 | 块 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 存储阵列-24盘位 | 1.机架式磁盘阵列，不低于24盘位，支持SATA硬盘，（内置不低于320T硬盘）； 2.最大支持接入768路(最大接入带宽1536Mbps)； 3.采用国产处理器，内存不低于8GB，配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速； 4.接口不少于4个2.5G网口； 5.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 6.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障； 7.内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持不低于32个以内文字。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 流媒体服务器 | 1.流媒体转发性能不低于250路*4M，含配套基础视频模块国产化适配升级与流媒体转发软件； 2.CPU：配置≥1颗国产处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； 3.内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 4.硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 5.阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 6.PCIE扩展：支持不低于6个PCIe扩展插槽； 7.网口：≥4个千兆电口； 8.其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口； 9.电源：配置≥550W（1+1）冗余电源； 10.含国产操作系统、中间件，含配套基础视频监控模块国产化适配升级与对接； 11.支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集等； 12.支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看，包含：图像偏色、噪声干扰、图像过暗、视频抖动、对比度、条纹干扰、视频遮挡、视频丢帧、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、图像过亮、视频剧变指标等。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 定制支架 | 根据需要定制。 | 台 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电源适配器 | 电源适配器-AC180V~264V-24W-12V2A-。 | 台 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 二合一防雷器 | 网络/电源二合一防雷器；传输频率 165MHz；额定放电电流（8/20μs）：不小于5KA。 | 台 | 319 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 原有监控拆除 | 原有监控拆除并分类打包。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、出入口管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 人脸门禁一体机 | 1.设备外观采用不小于7寸高清触摸屏，不低于200万像素双目摄像头，面部识别距离不低于0.3～2m，支持人脸、刷卡、指纹等多种方式一种或多种组合进行认证； 2.设备容量支持不少于10000张人脸库，不少于5000枚指纹，1：N人脸比对时间≤0.2S/人，支持不少于50000张卡，15万条事件记录；支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩 模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 3.认证方式支持人脸、刷卡、指纹、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号、具备NFC功能；支持韦根26/34协议； 4.具备对人脸、卡、密码、指纹、二维码等鉴权结果进行语音提示功能； 5.具备手机照片、打印照片和视频防假等活体检测功能； 6.具备可视对讲功能； 7.输入接口配置不低于LAN*1、RS485*1、Wiegand*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1等； 8.输出接口配置不低于电锁*1个，报警输出*1个； 9.上行通讯为TCP/IP； 10.工作电压：DC12V/2A； 11.前面板防破坏能力不低于IK07的要求；结构后壳防破坏能力不低于IK10的要求；防水等级不低于 IP66； 12.支技设备可以当成一路监控镜头进入到NVR或者磁盘阵列进行存储； 13.支持按键呼叫与后台终端、安防系统原有的对讲主机进行可视对讲，后台终端集成平台有弹窗提示，通过集成平台与终端实现双向可视对讲，人脸门禁一体机设备屏幕具有开始、结束触摸按钮，民警在权限范围内的刷卡认证通过后，按钮使能；点击开始按钮后：设备能够人脸识别比对及上传相关比对信息数据，点击结束按钮后：设备恢复至关闭人脸识别状态，且不上传任何数据； 14.对接要求： 14.1.厂商:设备的安装调试、提供支持远程控制SDK、支持开关门事件、报警事件、人脸识别事件、状态推送、门禁权限下发。 14.2.安防平台:开发接入门禁远程控制功能、接收门禁开关门事件、报警事件、人脸识别事件并开发对应事件联动功能、接收状态变化事件。门禁权限下发管理。实现门禁人脸识别、刷卡方式结合的电子巡更。区域人员数量统计。 15.含配套基础门禁模块国产化适配升级与对接； 16.实现与安防综合管理平台对接。 | 套 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 一卡通管理软件 | 1.支持各种公/私密算法、一卡一密等多种安全机制； 2.具备多任务自动调度机制、数据自动同步机制等； 3.配置系统组件； 4.与市局执法平台、安防平台对接，支持在国产服务器和操作系统上部署； 5.含卡证管理、门禁管理、巡更管理、消费系统、停车管理、系统管理（民警、职工管理），可分权分时段授权管理。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A 电压250v； 3.输出：常开； 4.类型：适合埋入式电器盒使用。 | 个 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 电插锁 | 1.断电上锁/ 双开钥匙，双锁胆(两侧均为钥匙孔)； 2.高强度实心锁舌； 3.延时0/3/6/9秒可调，承受不小于2000kg压力； 4.锁状态信号输出:NO/NC/COM，门状态信号输出:NO/COM。 | 个 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 单门电磁锁 | 铝合金；电镀拉丝；不低于250kg(550Lbs)直线拉力；支持锁状态信号输出；断电开门；适用木门、玻璃门、金属门、防火门等；含配套支架。 | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 双门电磁锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg±5%*2； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 6.含配套支架。 | 个 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2安全检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 车底扫描 | 1.采用线阵扫描技术方式成像，扫描分辨率≥2000万像素，图像采集灰度等级：不低于13级，A级； 2.系统能在所采集到的车底、车牌及车辆信息上叠加日期、时间、进出方向等信息，并实现显示及存，能按日期、时间、车牌号等信息检索已存储的车底及车牌图像，系统软件支持黑白名单管理，具备自动弹出历史图像比对，具备WEB客户端远程访问功能； 3.系统具备按时间或容量管理自动回删功能，能够存储不少于5万张图片，可对车底图像进行饱和度、对比度、均衡、锐化调整并进行放大缩小处理，并可对局部进行放大显示，放大倍数不小于32级； 4.车辆非匀速或短暂停车通过后系统成像完整清晰，扫描方式支持全自动触发，相机最大扫描行频：不低于50kHz； 5.最高支持检测车速：不低于60Km/h，视场角度：180度，防护等级：不小于IP66； 6.设备高度≤7CM； 7.移动式扫描装置采用隐藏式航空接头接插，扫描装置采用棱镜实现光路折射设计，自带辅助照明不低于12组LED，功率≤74W； 8.含配套主机及软件（自动对比报警）； 9.含线圈及车辆检测器等； 10.实现与安防综合管理平台对接。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 爆炸物毒品探测仪 | 1.可检测爆炸物种类：各种军用、民用、和土制炸药，如黑火药（Black Powder）、 硝酸胺（AN）、梯恩梯（TNT）、二硝基甲烷（DNT）、 三硝基苯甲硝胺（Tetryl）、太安（PETN）、无烟火药（Gun Power）、NG炸药、黑索金（RDX）、森特瑞炸药 、C4等可检测毒品种类：毒品类（仅适合毒品测试模式）：可卡因（COC）、 海洛因（Heroin）、吗啡（Morphine）、安非他明（Amphetamine）、四氢大麻酚（THC）、脱氢麻黄碱 冰毒（Dehydr ogenation ephedrine methamphetamine）、 摇头丸（Ec stasy）等。 2.采样方式：试纸擦拭取样； 3.实现与安防综合管理平台对接。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 生命探测器 | 需按照安防平台提供的接入标准，主动接入到安防平台，提供如：报警事件推送、设备状态推送、业务数据变化推送等常用数据推送接入。需提供可国产化适配的标准接口，如http、mqtt、webservice等，供应用端做深入应用开发。 1.工业主机： 1.1工业级嵌入式主机，硬盘不低于：1T； 1.2处理器：双核1.99GHz或以上；内存不低于：8G； 1.3接口：提供不少于4个USB接口、2个COM接口、1个TCP/IP接口、1个VGA接口； 1.4触控显示屏：红外触摸屏，不小于19寸，分辨率不低于1280*1024。 2.分析软件： 2.1入侵检测及报警功能：通过传感器对车辆据进行采集、分析，将测试结果用红灯\绿灯模式显示在显示器上。且报警音最大不小于140dB（A）； 2.2.传感器实时检测功能：当传感器连接状态出现故障，软件自动中断检测； 2.3具有抗干扰能力，当风力不超过10米/秒时或噪声声级80Db时，设备可正常工作。具有针对干扰的检测模式，可通过软件开启或关闭； 2.4设置功能：可设置服务器、网络继电器、微震参数设置，用户管理，车型设置，设备状态； 2.5检测结果上传功能：检测结果可上传，可设置不小于3个上传地址，上传后可通过平台进行审批。支持web浏览器远程访问，查询。可设置用户权限包括用户权限、审批权限、角色权限。支持对设备按设备类型、车牌、日期、结果、关键字进行检索。可自动进行数据库备份、还原； 2.6具有适配windows及国产麒麟、统信等操作系统版本，适配国产数据库。 3.数据处理主机： 3.1工作原理：车辆内部藏匿有人时，藏匿者的心脏会产生有节律的跳动，此震动会传递到车辆的悬挂、车厢底部等位置，通过连接传感器和被测车辆，将此震动采集并通过数据线缆传递回数据分析设备，软件进行分析.分析软件运算范围精确集中在心脏跳动的频率范围内，以这种震动分析为基础，在显示终端上可明确显示是否有人存在，并伴随声音报警； 3.2接入传感器种类：可以接入有线传感器、无线传感器、地埋式车辆传感器； 3.3数据处理主机具有独立的传感器接入提示，当传感器未连接时，有明确提示，便于管理人员及时判断处置。 4.地面振动传感器： 4.1地面振动传感器：本项目包含地面传感器不小于3个； 4.2机械式震动传感器，由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。工作电压：12VDC；采集频率范围：0.5HZ～20HZ； 4.3跌落测试：应通过防跌落测试，跌落高度≥2.0米。碾压测试：经轻型货车3次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 5.车辆振动传感器：本项目包含有线传感器不小于2个、无线传感器不少于2个。 5.1有线车辆振动传感器： 5.1.1由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。工作电压：12VDC；采集频率范围：0.5HZ～20HZ； 5.1.2跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.5米。碾压测试：经轻型货车3次碾压后，应无机械损伤且能正常工作； 5.1.3重量不大于500g(不含吸附磁铁)。 5.2无线车辆振动传感器： 5.2.1跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.0米。磁铁吸附能力：无线传感器磁铁吸附能力≥20kg； 5.2.2无线车辆传感器具有防丢报警功能，报警持续时间0-180秒可设定； 5.2.3无线车辆传感器自身具有液晶显示屏，屏幕尺寸不小于10mm*20mm，可显示信道、剩余电量、检测时间。无线传感器具有节能模式，可通过自带按键设置节能模式。设置结果可在显示屏上显示； 5.2.4满电工作时间≥24小时。 6.无线感应器防丢装置及程序： 6.1具有防丢报警功能，可设定无线传感器丢失时间及报警持续时间。 6.2提供不少于2个防丢报警标签，通讯频率2.4GHz。 7.无线传输收发装置及天线： 7.1硬件上可明确显示与无线传感器连接信号强度、连接状态及电量； 7.2具有不低于12路通讯通道号，可通过硬件设置通讯通道号。并可对无线传感器连接数量进行配置； 7.3可以同时连接不少于6路天线。 8.数据传输部件： 8.1具有拉伸和卡位停顿功能，具有限位保护装置，可容纳数据电缆最大长度≥18米。 9.专用连接数据电缆： 9.1三芯、低电压、低衰减； 9.2接口防水防尘等级：不低于IP65；碾压测试：经轻型货车100次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 10机柜： 10.1根据采购人现场实际使用环境进行设计，要求防水防晒等； 10.2可显示无线传感器信号强度及电量； 10.3可显示地面传感器、车辆传感器连接状态； 10.4具有三色外接声光报警器。 11.充电装置： 11.1充电可采用航空接口/磁吸两种方式可选； 11.2预设磁吸充电不少于4个。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、报警应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1应急报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 应急报警主机 | 1.防区数量：板载不低于8路； 2.继电器数量：板载不低于4路； 3.日志容量不低于4万条； 4.传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）； 5.硬件接口不少于：RS485*1，MBUS*2，RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1； 6.供电方式：AC220V； 7.设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W； 8.工作温度：–10℃～+55℃，工作湿度：10％～90％,使用环境：室内； 9.防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理； 10.断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报； 11.外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘； 12.报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作； 13.报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能； 14.联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理； 15.事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 16.子系统管理：支持不少于8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能； 17.防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置； 18.配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机； 19.含配套基础报警模块国产化适配升级与对接； 20.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 控制键盘 | 1.设备类型：控制键盘； 2.通讯协议：RS485； 3.传输距离不低于：800m； 4.使用环境：室内； 5.显示屏不小于：LCD（尺寸80X25mm）； 6.操作按键不少于：20个； 7.操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作； 8.操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互； 9.报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等； 10.系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等； 11.胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报； 12.防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容； 13.配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 报警模块 | 1.设备类型：总线单防区扩展模块； 2.防区数量不低于：1个； 3.通讯接口：M-BUS； 4.通讯线材：RVV2*1.5； 5.通讯协议：M-BUS协议。 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 声光报警器 | 1.设备类型：声光警号（声光报警器）； 2.警灯颜色：红色； 3.报警音量不低于：105dB； 4.硬件接口：红/黑线； 5.使用环境：室内/外（IP54室外防水）； 6.外壳材质：PC+ABS； 7.安装方式：壁挂； 8.工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 紧急呼叫(电梯内) | 1.具备常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； 2.支持86盒安装方式，螺丝固定； 3.支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作； 4.设备无需供电； 5.自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 报警按钮 | 1.支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； 2.支持凸出墙体表面安装，螺丝固定； 3.支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作； 4.设备无需供电； 5.自带配套复位钥匙，支持出警确认警情，通过钥匙复位。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2入侵报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 雷球一体机 | 1.探测距离不低于200m雷达，光学变倍不低于32倍，周界毫米波雷球； 2.采用不少于三摄像头+雷达设计，支持远程灵活多维度调节。全天候雷达视频多维感知远距离周界检测，细节联动； 3.支持在白天、黑夜、下雨、大雾等各种天气环境下正常工作，支持多种场景一键配置； 4.3个摄像机靶面尺寸均不小于1/1.8英寸； 5.补光：全景不低于150米无红暴，细节不低于200米无红暴； 6.最低照度：彩色不大于：0.0005 Lux ，黑白不大于：0.0001 Lux； 7.水平范围：全景0°～270°；细节0°～360°； 8.垂直范围：全景-10°～10°；细节-20°～90°； 9.报警输入：支持不低于7路，报警输出：支持不低于2路； 10.支持雷达、视频同时对多目标进行周界入侵检测； 11.支持探测目标的距离、方向、速度信息，并支持目标定位，轨迹跟踪； 12.当雷达探测到对应事件后，可触发报警并联动细节摄像机对目标进行跟踪，跟踪过程中进行目标抓拍，抓拍图片可设置目标属性； 13.当雷达探测到检测区域存在多个目标后，可联动细节摄像机对多个目标进行循环跟踪； 14.当目标触发雷达事件后，雷达可联动细节摄像机对目标进行复核，确认为人、非机动车或车辆时再触发报警； 15.设备具有不低于1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口； 16.防护能力支持不低于IP67，支持空气放电20KV，接触放电10KV； 17.含配套基础管理模块国产化适配升级与对接，实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 探照灯 | 1.支持多种控制方式；支持快速、中速、慢速三种速度模式切换； 2.主动式“瞬间致盲”功能； 3.持无人值守功能，任意时段定时开关、自动启停； 4.支持快速定位功能，可快速到达任意坐标位置； 5.调节角度水平：360 度无限位，垂直：90 度； 6.高速定位，快速响应：5秒内到达任意指定位置； 7.预置位不低于168个，巡迹不低于8条； 8.光源寿命：≥6000h； 9.有效射程：≥2000米； 10.支持预置位功能：一键移动至重点区域，快速响应； 11.支持自动二次启动功能：灯具首次开启不成功，将自动启动，确保紧急情况用灯需求； 12.支持状态记忆功能：自动记忆保存所设置的工作状态与模式，无需重复设置； 13.支持周界防卫系统联网联动功能：可与周界防卫、监控系统、报警器联网联动； 14.支持主备用控制方式：具备无线遥控、网络、报警联动等多种通信方式同时通信； 15.配备智慧监所照明管理系统，软件可实时反馈设备工作状态、模式，可通过系统平台统一控制、切换工作模式。 16.支持跟踪照射：可与雷达等安防系统配合，实现自动跟踪照射目标； 17.支持根据报警点位联动不同的预制点位进行定向强光打击； 18.含配套软件、设备； 19.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 双光谱摄像机 | 1.不低于400万像素； 2.热成像：分辨率不低于：256×192；焦距不小于：10mm；视场角不小于：18°×13.5°； 3.可见光：分辨率不低于：2688×1520，400万；焦距不小于：8mm；视场角不小于：39.4°×22.1°； 4.测温精度可达：±2℃或量程的±2% ℃ （取最大值）； 5.测温范围可达：-20℃～550℃； 6.支持不少于30米红外补光； 7.电源：支持DC 12 V（±25%），支持PoE (802.3af, class3)； 8.工作温度可达：-40℃～70℃，湿度不小于95%； 9.防护等级不低于：IP67； 10.CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息； 11.可在热成像画面中设置点、线段、区域测温规则，最多可设置35个点，35个区域和11条线； 12.可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤； 13.可开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%； 14.可设置当检测区域中小于、 等于、 大于样机预设人数时触发报警， 可支持人数实时变化抓拍报警；人员检测时间可设置； 15.需按照安防平台提供的接入标准，主动接入到安防平台，提供如：报警事件推送、设备状态推送、业务数据变化推送等常用数据推送接入。需提供可国产化适配的标准接口，如http、mqtt、webservice等，供应用端做深入应用开发。 | 台 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 声光报警智能球机 | 1.设备内置不低于2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像，内置不低于2颗GPU芯片，全景通道支持最大像素为 2560×1440，细节通道支持最大像素为 2560×1440，红外距离可达150米，细节镜头支持不低于32倍光学变倍，最大焦距≥188mm； 2.支持最低照度可达彩色0.0002 Lux，黑白0.0001 Lux； 3.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°～90°； 4.内置不低于两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转，支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁，支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向； 5.支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪，支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警； 6.支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成； 7.支持不低于IP67，工作温度范围可达-40℃～70℃； 8.报警结束后，球机复位或巡航模式； 9.需按照安防平台提供的接入标准，主动接入到安防平台，提供如：报警事件推送、设备状态推送、业务数据变化推送等常用数据推送接入。需提供可国产化适配的标准接口，如http、mqtt、webservice等，供应用端做深入应用开发； 10.含电源适配器。 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 双目广角拼接摄像机 | 1.支持双镜头拼接，水平视场角不低于180°，画面比例不低于20:9，最高分辨率可达3040×1368 @25fps； 2.采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，联动声光预警； 3.人数统计模式支持但不限于：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警。b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警。c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示。d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图； 4.AR平台功能：支持对接AR实景地图应用平台、AR实景地图应用平台，实现标签标注、标签预警、高高联动、高低联动、低高联动等功能。系统支持在摄像机的实时视频画面中添加最多200个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能； 5.支持普通监控、热度统计、人数统计模式切换使用，支持主码流视频画面按比例进行裁减； 6.景深范围可达：1.4 m~∞ ，焦距：2.8 mm，水平视场角不低于：180° ± 10°，垂直视场角不低于：81°±10°； 7.支持背光补偿，强光抑制； 8.支持最大256GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储，标配不低于64GB MicroSD卡； 9.内置不低于1个GPU、1个内置麦克风、1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 10.支持白光灯补光，不低于2颗补光灯，不低于2颗报警灯，照射距离最远可达30 m； 11.防尘防水不低于IP67； 12.最低照度：彩色不低于：0.0005 Lux ； 13.需按照安防平台提供的接入标准，主动接入到安防平台，提供如：报警事件推送、设备状态推送、业务数据变化推送等常用数据推送接入。需提供可国产化适配的标准接口，如http、mqtt、webservice等，供应用端做深入应用开发。 | 台 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 定制支架 | 根据需要定制 | 台 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 电源适配器 | 电源适配器-AC180V~264V-24W-12V2A- | 台 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 二合一防雷器 | 网络/电源二合一防雷器；传输频率 165MHz；额定放电电流（8/20μs）：不小于5KA； | 台 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 4m立杆 | 1.材质均采用Q235B，杆体内外热浸锌；应符合GB/T13912-2002国家标准； 2.名称:监控杆H=4.0米（带避雷针）； 3.技术要求:材质均采用Q235B，杆体内外热浸锌；镀锌层附着力达GB/T13912-2002要求, 镀锌后，锌层平均厚度≥80μm。 喷塑层附着力达到GB9286-880级要求，喷塑后，杆件表面喷涂层平均厚度≥140μm； 4.规格尺寸:八棱锥形杆Φ160～110*6mm，避雷针Φ18*500mm；基坑开挖尺寸1000*1000*1000mm；含地笼基础件、含手孔井。 | 根 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1.5m支臂 | 1.5米支臂，材质均采用Q235B，杆体内外热浸锌；厚4mm；应符合GB/T13912-2002国家标准。 | 根 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 高空支臂 | 0.5米支臂，材质均采用Q235B，杆体内外热浸锌；厚4mm；应符合GB/T13912-2002国家标准，定制高空支臂，可支持旋转检修。 | 根 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 室外监控箱 | 1.非智能设备箱，含帽檐尺寸不低于：500mm×440mm×320mm（高x宽x深）； 2.材质：冷轧钢板； 3.元器件不少于：2P 10A空开1个，2P 40kA防雷器1个，维护插座1个； 4.根据实际情况安装（抱杆或壁装）； 5.含抱箍配件、含熔纤盘、室外监控接入交换机（不少于8口）、含托盘，含托盘安装支架。 | 个 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 信号线 | 屏蔽双绞线4芯485通讯线信号线国标RVSP4*1.5。 | 米 | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 沥青开挖及恢复 | 开挖及恢复。 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 混凝土开挖及恢复 | 开挖及恢复。 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 外墙暗敷 | 外墙开槽及恢复。 | 米 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 设备间迁移改造 | ### 本项目需将综合楼原2个设备间1个设备柜、戒毒人员舍房原2个设备间2个设备柜、车间原1个设备间进行迁移，以上设备间设备柜中涉及的所有前端点位及配套网络电源线缆等，需迁移至新设备间（综合楼1个新设备间、戒毒人员舍房2个新设备间、车间1个新设备间） ，并对新设备间进行墙面刷白等基础装饰。 | ### 项 | ### 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 安装辅材 | 拆除原有设备，光纤跳线、网络跳线、轧带、绝缘胶布、波纹管、标签纸、开槽，恢复墙面等。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 电子围栏主机 | 1.不小于4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 2.支持防区电压无级调控（最小颗粒度可达0.1Kv），电压值调控范围可达(0.9Kv-6.5Kv)； 3.支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 4.内接式螺丝接线端子台，支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 5.内置十进制拨码模块，地址支持0～99，采用RS485通信方式； 6.支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器； 7.支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电； 8.支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 9.内置不少于两路独立高压电路，控制中心对该脉冲主机的回控支持精确到单个防区实现分别独立控制； 10.工作温度可达：﹣30°C～+55°C，±10%,工作湿度可达：10％～90％； 11.防区不低于2个； 12.电池接口不少于1路DC12V 1A蓄电池接入； 13.报警输出不低于4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出）； 14.网络接口不少于1个RJ45接口 （10/100M）； 15.报警输入不少于1组报警输入NO/NC； 16.支持数字按键； 17.主机功耗：≤30W；脉冲主机电源：DC15V±10%，2A。含电源适配器：输入AC100～240V，≥1.5A，50/60Hz，输出DC15V±10%，≥4A； 18.安装方式支持壁挂； 19.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 主机防雨箱&工控箱 | 1.设备材质：冷轧钢板、镀锌喷塑，壁厚1.0mm±0.15mm； 2.高压接线模块：进线范围10～35平方；出线范围2.5～16平方；适用电流100A ；导件材质黄铜镀锡；端口数量不少于1进2出；数量不低于2个； 3.工控配置不少于：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； 4.基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨,一块多孔工业挂板，一条接地铜排； 5.防水等级不低于：IP65； 6.支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； 7.空气开关：额定电压230/400 AC，额定电流16A，额定频率(Hz)50/60HZ，数量不少于1个（2P）； 8.防浪涌/雷击保护器：额定电压230V（相电压），最大放电电流20KA，响应时间＜25ns，数量不少于1个（2P）； 9.导轨式插座：额定电压250V，额定电流10A，数量不少于3个（5孔）。 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 防区避雷器 | 避雷器 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 防区警灯 | 1.电子围栏专用； 2.声光报警器（带转动）/声压≥108分贝，电流≤250毫安； 3.含电源和支架。 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 电子围栏前端杆体 | 4线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；4线，口径不低于10mm，杆长不低于850mm。 | 根 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 电子围栏杆体配件包 | 4线中间杆附件包；含不少于中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个。 | 包 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 电子围栏杆体配件包 | 4线承力杆经济型杆附件包；含不少于4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌）。 | 包 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 电子围栏杆体配件包 | 4线终端杆经济型附件包；含不少于终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个。 | 包 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 电子围栏前端杆体 | 4线经济型通用杆；经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径不低于32mm,2.0mm厚，高度不低于850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化。 | 根 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 电子围栏其他配件 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米不超过2欧姆阻值，400m一盘。 | 盘 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 电子围栏其他配件 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米不超过2欧姆阻值，100m一盘。 | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 电子围栏其他配件 | 高压绝缘导线；合金线为内芯，高压绝缘层抗脉冲电压>20KV，100米/盘。 | 盘 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 电子围栏其他配件 | 警示牌；采用稀土发光材料制造，在阴雨天气同样可吸光，双面印刷，夜光显示，每10米挂一块。 | 块 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 接地桩 | 电子围栏接地桩；可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度不低于2mm，长不低于1.5米。 | 根 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 接地线 | 用于连接避雷器和接地桩，长不低于5米，10mm²的铜导线，每根接地桩配置一根。 | 根 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 警灯警号 | 1.设备类型：声光警号（声光报警器）； 2.警灯颜色：红色； 3.报警音量不低于：105dB； 4.硬件接口：红/黑线； 5.使用环境：室内/外（IP54室外防水）； 6.外壳材质：PC+ABS； 7.安装方式：壁挂； 8.工作电源：DC12V/220mA（宽压可达8-16V DC）； 9.工作温度可达：-20 °C ～ 60 °C； 10.工作湿度可达：10%～90%。 11.声光报警：支持警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 12.模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出； 13.内置水平仪：支持通过内置水平仪调节安装角度。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 周界报警主机 | 1.工作温度可达：–10℃～+55℃，工作湿度可达：10％～90％； 2.支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展上限不少于64路，网络扩展上限不少于256路）； 3.继电器数量支持板载不低于4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路； 4.日志容量不低于5000条； 5.网络传输距离无限制（局域网可达），RS485传输不低于800米； 6.硬件接口包括不限于RS485*1，RJ45*1，PSTN接口*1； 7.安装方式支持壁挂安装； 8.供电方式支持AC220V（自带电源适配器）； 9.设备功耗，裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W。 10.防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理； 11.断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上，并将断电事件进行通知上报； 12.外接键盘：支持不少于9个报警键盘接入； 13.报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作； 14.报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能； 15.联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理； 16.事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 17.子系统管理：支持不少于32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能； 18.防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置； 19.配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机； 20.视频联动：支持关联不低于4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频； 21.含配套基础报警模块国产化适配升级与对接。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 混合主机专用外设 | 1.设备类型：混合报警主机专用控制键盘； 2.通讯协议：RS485； 3.传输距离不低于：800m； 4.使用环境：室内； 5.显示屏：LCD，尺寸不小于80X25mm； 6.操作按键不少于：20个； 7.指示灯不少于：5个； 8.蜂鸣器：支持； 9.安装方式：壁挂； 10.工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）； 11.工作温度可达：-10°C～55°C； 12.工作湿度可达：10%～90%； 13.操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作； 14.操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互； 15.报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等； 16.系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等； 17.胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报； 18.防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容； 19.配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 线材一批 | RVV2*1.5电源线、光纤、RVV2*1.5或RVV2*1.0485信号线等。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 其他配件 | 蓄电池：标准电压：12V；额定容量不小于：7.0Ah。 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、管控应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 病房布控摄像机 | 1.便携式移动监控终端，支持4G、WIFI、有线网络方式连接网络； 2.内置拾音器及麦克风，可进行双向对讲；拾音器及麦克风可随镜头水平转动，始终与镜头方向保持一致，支持无缝对接管理局已建外出管控平台且实现视频预览、录像回放、定位地图显示、语音对讲等功能； 3.设备小巧轻便，支持三脚架、壁装、磁吸等多种安装方式； 4.设备像素不低于1080P，镜头焦距不小于：3.9mm； 5.设备支持垂直水平云台控制，垂直旋转角度可达：-2.5°～42.5°，水平旋转角度可达：0°～355°； 6.支持从关机状态按下启动按钮，10秒内启动完成，设备在关机状态下,感应到人体后能在3秒内开机并开启录像； 7.支持手机APP相连且手机查看实时画面； 8.支持红外补光距离不低于10m看清人体轮廓； 9.支持PIR，水平角度不低于55°，距离不小于10m； 10.视频压缩标准支持H.264;H.265;MJPEG，码流类型支持主码流、子码流，主码流分辨率不低于：1920*1080@25，子码流分辨率不低于：1280*720@25； 11.支持不低于1.0寸状态显示屏，便携式设计，净重不大于0.8kg； 12.支持充电指示灯，工作温度：-10℃～55℃，工作湿度：＜95%，支持电源键，防护等级不低于IP66； 13.设备默认带不低于128G TF卡，可更换最大支持512GB的TF卡； 14.内置SIM卡槽，支持MIC及扬声器，支持双向语音对讲 15.外部接口支持RJ45，type-C； 16.内置锂离子电池，录像续航时间仅录像的续航时间不低于13～14小时，电池容量不低于3100mAh，充电时间＜4小时。 17.实现与市局外出管控系统对接。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、戒毒人员电话通讯设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1探访系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2.千兆电口≥24个，千兆光口（非复用）≥4个； 3.支持不低于4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN； 4.支持SNMP v1/v2/v3，Telnet远程维护、网管系统管理。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 软交换适配器（32路） | 1.支持SIP协议和MGCP协议，兼容IPPBX及VOIP语音平台； 2.可连接普通电话机、电脑、传真机、宽带网络和电话外线； 3.配备双网口冗余保护，提供主备SIP服务器注册切换、负载均衡、PSTN断网和断网逃生等多种容灾机制选择； 4.支持不少于32外线，不少于双网口，不少于32路并发； 5.含管理软件，具备以下功能： 5.1包含戒毒人员通讯流程化控制所有内容，包括会见家属身份认证、基础信息管理、登记、窗口分配、信息推送、通知、语音播报、监控、统计、录音管理、会见黑名单、系统管理等重要功能模块； 5.2实现人员通道管理功能； 5.3实现戒毒人员通讯过程的语音、录像视频融合，对音视频文件进行存储、复听管理等； 5.4含所务公开系统，实现家属自助登录查询学员信息，查看所内对外公开信息； 5.5支持对接智能语音引擎，对接后可提供语音识别和转文字等相关功能服务，针对会见进行深层的智能处理和数据挖掘，包含实时转写和文件转写功能； 5.6可扩展远程视频模块，统一管理； 5.7支持在国产服务器和操作系统上部署； 6.实现与执法管理平台、大数据平台对接。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 普通话机 | 1.兼容FSK/DTMF双制式通话显示； 2.实现家属与戒毒学员会见通话，可以自动调节通话双方的音量； 3.本地区号过滤功能，可设置内线出外线码，具有防盗功能。 | 部 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 监听话机 | 1.支持不少于30个16位来电号码查阅； 2.录音接口：可以将双方的通话送到电脑的声卡进行录音或接插监听耳机，无需外接电源均可以使用。 | 部 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 自助登记一体机 | 1.人证一体机，显示屏不小于21寸,CUP≥4核，主频≥1.2GHz，内存≥4G，存储≥32G，含操作系统； 2.箱体：≥1.5mm钢板；接口不少于1*USB、1*RJ-45网络接口、1*HDMI接口、开机按钮；AC 220V 50HZ；功放音响； 3.触摸屏：液晶高清显示器；亮度：≥250cd/㎡；分辨率≥1920*1080；对比度：400:1；触摸次数:无限制；输入方式：手指，画笔或其他不透明触摸感应介质；接口类型：USB； 4.内置软件：自助登记管理软件。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 登记终端 | 1.民警端：支持人脸、指纹或输入账号密码开启设备；内置系统支持会见室整体数据概览、当日会见趋势、会见登记、提审登记、钱款登记、移交物品登记、登记记录查看、窗口分配、人员信息查看及维护、会见黑名单数据查看及维护、当日会见数据打印、排队叫号等； 2.家属端：支持家属人脸检测及人脸信息识别与采集、窗口服务评价。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 窗口对讲机 | 1.桌面式窗口对讲； 2.麦克风扬声一体化；独立内外静音开关； 3.灵敏度：-42±3dB。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 侯见室功放广播 | 1.不低于3路话筒输入口，2路辅助输入口，2路辅助输出口，便于组合公共广播系统； 2.支持100V，70V定压输出和4-16Ω定阻（平衡，不接地）输出； 3.有默音功能，便于插入优先广播，各输入通道独立音量独立控制。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 壁挂音箱 | 输入电压：100V，功率：20W，频响范围：80Hz-18KHz，灵敏度88±1dB。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 有线座式话筒 | 专业广播麦克风，电容音头。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 家属通知终端 | 1.显示终端：不低于86寸，超高清液晶智能网络平板电视/壁挂支架； 2.语音播报终端：含系统，≥4核芯片，≥1G运行内存，≥16G闪存，H.265解码，高速wifi； 3.内置智能叫号软件。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 戒毒人员自助签到终端 | 1.横屏触摸查询一体机，适用于戒毒人员签到应用； 2.液晶屏：≥32寸，LED工业级A规液晶屏，分辨率1920*1080，亮度≥350cd/㎡，对比度≥1500：1，使用寿命>60000小时； 3.触摸屏：投射式电容触摸屏，响应时间< 5ms，触摸点数真10点触摸，扫描频率50scans/s，扫描精度4096*4096，理论点击次数6000万次以上，通信方式：全速USB2.0/3.0，表面硬度为物理钢化莫氏7级防爆玻璃。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 戒毒人员通道通知终端 | 1.显示终端：不低于60寸，超高清液晶智能网络平板电视/壁挂支架； 2.语音播报终端：安卓系统，≥4核芯片，≥1G运行内存，≥16G超大闪存，H.265解码，高速wifi； 3.内置智能叫号软件。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 32路硬盘录像机 | 1.≥32路H.264、H.265混合接入，支持不低于8*1080P解码，支持H.265、H.264解码，硬盘不少于8盘位； 2.支持整机热备，智能检索，智能回放，车牌检索，人脸检索，热度图，客流量统计，分时段回放，超高倍速回放，双系统备份。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 硬盘 | 监控级硬盘存储容量不低于8TB。 | 块 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 分离式摄像机 | 1.摄像主机：不低于200万 1/2.8" CMOS分离式网络摄像机； 2.摄像主机功能：支持人脸抓拍；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；超宽动态范围120 dB，适合逆光环境下监控； 3.摄像分机：不低于200万1/2.8" CMOS 分离式网络摄像机镜头； 4.摄像分机功能：支持实时人脸抓拍，通过摄像头记录家属及戒毒人员现场画面，通过摄像主机储存实现画面合成； 5.音视频耦合器：外接高清电话录音模块，支持电话录音功能，不少于电话进线插口*1，不少于连接电话机插口*1，不少于3.5音频输出口*1。 | 套 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 集中供电电源 | 12V 20A为锁供电，网状开关电源，具备抗震、耐压、过载保护等，含相应电路板及连接线，箱体定制。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2亲情电话系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2.千兆电口≥24个，千兆光口（非复用）≥4个； 3.支持不少于4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN； 4.支持SNMP v1/v2/v3.Telnet远程维护、网管系统管理。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 软交换适配器（全外32路） | 1.支持SIP协议和MGCP协议，兼容IPPBX及VOIP语音平台； 2.可连接普通电话机、电脑、传真机、宽带网络和电话外线； 3.配备双网口冗余保护，提供主备SIP服务器注册切换、负载均衡、PSTN断网和断网逃生等多种容灾机制选择； 4.32外线，双网口，32路并发； 5.含管理软件，包含以下功能： 5.1包含戒毒人员远程通讯流程化控制所有内容，包括基础信息管理、通话管理、数据查看、统计分析、业务管理、人脸识别管理、黑名单管理、系统管理等重要功能模块； 5.2与执法平台系统进行对接，保持戒毒人员基本信息的数据同步； 5.3支持数据的自动和定时同步，保证24小时不间断更新，实现自定义的数据同步周期； 5.4与一卡通等账务系统对接，实现实时扣费； 5.5可扩展可视电话模块，统一管理； 5.6支持在国产服务器和操作系统上部署； 5.7支持人脸识别登录、系统后台支持智能识别多种通话方言语义、系统后台支持语音转写文字、系统后台支持对预先设定的敏感词进行智能识别报警； 6.实现与执法管理平台、大数据平台对接。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 人脸识别话机 | 1.显示屏：≥8英寸触控屏； 2.分辨率：≥1280*800像素； 3.摄像头：≥500万像素； 4.运行内存/RAM：≥4G； 5.存储：≥16G； 6.CPU≥四核； 7.支持刷IC卡。 | 部 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 语义识别智能主机 | 1.配置不低于：2路32核国产CPU，主频不低于2.5GHz； 2.配置不低于：内存256GB，8TB SATA盘*2+480GB SSD盘*2，1块2GB缓存RAID卡； 3.配置不低于：4*以太网千兆电口、2*10GE（含2个万兆多模光模块）； 4.算力配置不低于：GPU 卡*4（单卡算力≥192 TOPS INT8，显存≥48GB）； 5.配置热拔插冗余电源，冗余风扇； 6.配置双电源，电源模块具有铂金标识，支持热插拔，支持1+1冗余备份，一个电源损坏的情况下，仍可正常运行； 7.支持24个内存卡槽，可组成8个内存通道；内存采用DDR5 5200MHz及以上规格，支持内存扩展； 8.支持5℃～45℃工作； 9.支持断电保护，设备异常掉电时缓存数据无丢失。 10.含语音识别和语义识别算法软件。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 监听话机 | 1.支持PoE供电； 2.采用智能消噪技术； 3.通过设备实现IP话机监听。 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 辅材及配套 | 包括电源线、网线、光纤、水晶头、卡接工具、标签、铁线、连接件、扎带、吊牌等配套材料。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、场所环境信息采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 天然气泄漏监测 | 1.天然气漏气监测，带网络接口，报警信息能联动安防平台。 2.需按照安防平台提供的接入标准，主动接入到安防平台，提供如：报警事件推送、设备状态推送、业务数据变化推送等常用数据推送接入。需提供可国产化适配的标准接口，如http、mqtt、webservice等，供应用端做深入应用开发。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 环控主机 | 1.支持不少于16路本地4～20mA、0～5V模拟量接入，满量程精度可以达到0.5%，可实现量实时数据监测、4级超限报警设置、逐级报警联动输出； 2.支持不少于8路独立RS-485数据通信，其中1路全/半双工、7路半双工，每个接口可以接4个相同类型传感器； 3.支持不少于16路开关量报警输入兼容常开、常闭传感器； 4.支持不少于16路开关量输出，输出时间可控，并支持报警联动输出； 5.内置不少于16GB TF卡存储； 6.支持AC 220 V主电源接口和外置辅助电源（标准蓄电池），主辅电源自动切换； 7.浪涌最高4 KV，静电防护：接触放电最高6 KV、空气放电最高8 KV； 8.支持不少于1路10/100 M自适应网口； 9.对外供电：1路DC 12V，2A； 10.实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 烟雾传感器 | 1.工作电压：DC12V/24V（允许范围 9V～30V） 2.工作电流： 监视状态 ＜1mA@DC12V ＜5mA @DC24V ； 火灾报警 ＜30mA@DC12V ＜35mA @DC24V ； 3.继电器输出：常开(火警后闭合)； 4.触点容量 ：1A 30V DC ； 5.工作指示：支持监视状态、报警状态、故障状态等不同工作指示； 6.使用环境：温度：-10℃～+65℃；湿度：≤95%(40℃±2℃ 无冷凝) ； | 台 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 温湿度传感器 | 1.额定电压：DC12V； 2.测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0-100%Rh； 3.测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%%Rh； 4.通讯接口：RS485 5.波特率：2400bps～115200bps(默认：9600bps) 6.有效工作面积：10-20㎡/只。 | 套 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 信号线 | 屏蔽双绞线4芯485通讯线信号线国标RVSP4*1.5等。 | 米 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、基础网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 无线控制器 | 1.单台AC最大管理AP数量≥384个 AP,三层转发吞吐量≥10Gbps； 2.单台AC提供10GE光口≥2个, GE电口≥10个；本次配置256个AP授权； 3.支持IPv4、IPv6双栈；支持静态和动态路由协议，支持VPN；支持IP Sec；支持NAT、L2TP功能；支持NTP时钟同步；支持5G LAN； 4.支持：基于SSID、AP的Portal页面推送； 5.支持：EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5.EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST； 6.支持：802.1X与Portal接入，802.1X接入时支持EAP-GTC和EAP-TLS。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 室内无线AP | 1.支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax/be协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，全频段支持802.11be； 2.总空间流数≥4，整机速率≥3Gbps； 3.上行支持≥1个GE口，下线支持≥1个GE口； 4.内置蓝牙5.0,支持蓝牙串口远距无线运维； 5.使用国产化Wi-Fi芯片。 | 套 | 239 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 室外无线AP | 1.支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax/be协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，全频段支持802.11be； 2.总空间流数≥4，整机速率≥6Gbps； 3.支持≥1个GE以太口，支持≥1个SFP光口； 4.支持内置蓝牙5.0,支持蓝牙串口远距无线运维； 5.使用国产化Wi-Fi芯片。 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | NTP时间服务器 | 1.校时服务器，负责给全网设备进行时间校时； 2.根据授时信号的强度，支持GPS/北斗自动切换校时； 3.守时能力：精度24小时＜28us； 4.授时容量：单端口≥7000次/秒，配置不少于4个端口； 5.高授时精度：＜5 us； 6.含100米天线，天线内导体材料采用裸铜丝；采用绝缘材料：聚乙烯；外导体：材料铜丝。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 内网网口面板 | 1.规格：方形86式，单孔90度（直角）卡接安装方式； 2.颜色：白色； 3.阻燃标准：UL-94VO； 4.标签要求：自带可更换式标签； 5.其他要求：符合ISO/IEC 11801：2002，EN50173，ANSI/TIA/EIA 568B，并可以同时安装超五类，六类； 6.不低于3个网口面板。 | 个 | 269 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 内网出口路由器 | 1.支持多核CPU，采用无阻塞交换架构； 2.包转发能力≥360Mpps，交换容量≥600Gbps； 3.业务插槽≥6个（主控、风扇、电源、其他扣卡等槽位不计入业务槽位之内），配置1+1冗余电源； 4.支持静态路由，路由策略，RIP，OSPF，IS-IS，BGP，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+等； 5.支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6over4隧道，6to4，ISATAP； 7.支持LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 万兆核心交换机 | 1.交换容量≥400Tbps，包转发率≥170000 Mpps，存在A/B值，以小值为准； 2.主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎槽位≥2；独立交换网板槽位≥2；整机业务板槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位； 3.为适应现场机柜安装环境，要求设备深度≤600mm； 4.为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2； 5.支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥4； 6.支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗； 7.支持集成无线AC功能，AC实际能力支持最大可管理AP数量不少于10K，实现对AP的接入控制和管理； 8.支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道； 9.支持实际业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，支持设备级、链路级、和网络级丢包监测，其中网络级支持端到端、逐跳或区域的丢包监测明； 10.支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，故障倒换时间小于50ms； 11.本次单台实配: 双主控引擎，冗余交换网板，冗余交流电源，万兆光口≥48个，千兆光≥48个。 12.含20个光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 网管 | 1.系统应支持大规模设备管理能力，可最多管理20,000台网元； 2.系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、IP话机、摄像头、eLTE、GPON设备； 3.系统应能设置帐号策略、密码策略、IP地址访问控制策略和登录时间策略，并能够强制在线用户退出； 4.系统应支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，提供左树右图的拓扑展现方式，对拓扑对象通过子网进行分层展示； 5.系统需要支持7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持Email形式的告警通知，通知内容可以自定义； 6.系统支持对设备的关键性能指标进行监控，并对采集到的性能数据进行统计，方便用户对设备性能进行管理； 7.配置本次替换更新设备对应数量的网管授权。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2.性能指标：MAC地址表≥16K，路由表容量≥8k，ACL≥3K； 3.端口形态：≥24个10/100/1000TX以太网端口（支持24口POE+），≥4个SFP端口； 4.堆叠：最大堆叠台数≥9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理； 5.VLAN特性：支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数，支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 6.链路聚合：支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合； 7.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2.OSPF V1/V2/V3 8.可靠性：快速环网保护协议，支持Smartlink；支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能； 9.管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3.RMON、SSHV2，支持网管系统。 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | OLT | 1.框式OLT（专业OLT设备，非交换机插入PON板式OLT），可安装于300mm深标准机柜中，采用直流48V供电，电源板双路冗余热备份； 2.上行端口≥8*10GE，下行GPON/XGS-GPON端口数≥112； 3.业务槽位数量≥7，业务板每槽位最大带宽≥200Gbit/s； 4.主控板交换容量≥8Tbit/s，双主控板冗余热备份，主控板支持负载分担，主控板和业务单板升级不断业务； 5.支持分布式架构，可将集中在主控板上的业务处理分布到业务单板上，转发控制分离，提升设备转发性能； 6.支持工作环境温度范围可达0°C～ 65°C，工作环境湿度范围可达5% RH ～ 95% RH,非凝结； 7.支持IPv4/IPv6双栈；支持GPON/XGS-PON/50G PON共平台，支持向未来50G PON平滑升级，满足超带宽接入； 8.支持跨OLT的GPON Type B/Type C保护；10G GPON type B/Type C保护；支持任意业务槽位任意以太端口之间链路聚合；支持板内和板间 LAG、MSTP、BFD保护；端口满负荷传输时，比特差错率（误码率）不高于10e-7； 9.系统性能：整机MAC地址数不低于260K，ARP表项不低于131K，4K视频用户并发数不低于8K； 10.安全特性：支持SSH、802.1x、AAA、Portal认证等安全特性，满足安全需求； 11.二层特性：支持VLAN+MAC 转发, SVLAN+CVLAN 转发, PPPoE+, DHCP option82； 12.三层特性：支持静态路由, RIP, OSFP/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP 中继, VRF； 13.组播：支持IGMPv2, IGMPv3, IGMP 代理与侦听, 基于VLAN 的IPTV 组播； 14.视频质量监控：支持eMDI（Enhanced Media Delivery Index）增强型媒体传输质量指标和VMOS（Mean Opinion Score for Video）视频质量监控； 15.支持堆叠特性，2个物理OLT可以虚拟为1个逻辑OLT； 16.支持以太时钟同步/1588v2/1PPS+ToD等时钟同步方案； 17.环保节能：支持空闲单板自动下电，风扇智能调速； 18.配置不低于：双主控、双电源，不少于3块16口GPON业务板，上行配置不少于4个万兆单模光模块。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 8口ONU | 1.上行接口≥1*GPON； 2.下行接口≥8*GE，10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应； 3.运行环境可达：-5°C～+45°C； 4.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv； 5.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、防火墙和 ONU 访问控制规则； 6.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播； 7.QOS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR ，广播报文速率限制； 8.维护：支持即插即用，快速调试上线；支持端口任意连接，无需特性配置；支持防止非法接入功能； 9.含电源适配器。 | 台 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 8口ONU—POE | 1.上行接口≥1*GPON； 2.下行接口≥8*GE，支持POE+供电，POE总输出功率至少达到120W；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应； 3.运行环境可达：-5°C～+45°C； 4.防雷能力：电源: ≥6kv，GE端口: ≥4kv； 5.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、防火墙和 ONU 访问控制规则； 6.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播； 7.QOS：以太端口限速，802.1p优先级 ，SP/WRR/SP+WRR ，广播报文速率限制； 8.维护：支持即插即用，快速调试上线；支持端口任意连接，无需特性配置；支持防止非法接入功能； 9.含电源适配器。 | 台 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 24口ONU | 1.上行接口:≥1*GPON； 2.下行接口:≥24*GE,支；10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应； 3.运行环境可达：-25°C～+55°C； 4.安全：支持IPv6/IPv4 防火墙，802.1x，配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、防火墙和 ONU 访问控； 5.组播：IGMP v2/v3 snooping ，动态可控组播； 6.QOS：以太端口限速，802.1p优先级； 7.含电源适配器。 | 台 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 分光器 | 光分路器-单模-2×8-均分 | 台 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 皮线光缆 | 4芯室外铠装光缆，含接头 | 米 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 皮线光缆 | 24芯室外铠装光缆 | 米 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 分光器套盒 | 定制，分光器室外套盒，外箱尺寸（高×宽×深）≥30 mm×160 mm×110 mm。 | 台 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 房间安防箱 | 定制防爆安防箱，尺寸不低于：400mm×250mm×200mm（高x宽x深），含不低于4口pdu，根据房间实际和业主要求定制。 | 台 | 295 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 水平配线槽 | 200*100配线槽，槽板。 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 垂直桥架 | 500*300金属桥架。 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 桥架开槽 | 桥架开槽费用。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 24芯光纤配线架 | 24芯机架式，满配光纤配线架，含耦合器、热缩管、熔纤等。 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 跳纤 | 各种规格。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 电源线 | RVV3*1.5。 | 米 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 电源线 | RVV3*2.5。 | 米 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 网线 | 六类网线。 | 米 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 光缆熔接费用 | 含熔接材料，含光纤终端盒，本项目前端所需光纤熔接点位。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 辅材 | 含光纤跳线、配线架、楼层配电箱、光纤接线端口、转接头、网络跳线、轧带、绝缘胶布、波纹管、标签纸、高清线、开槽，恢复墙面等本项目所需施工辅材。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1模块化机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | IT机柜 | 1.机柜规格尺寸为标准42U机柜，机柜表面黑色，采用≥1.5mm高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜采用专用的机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能； 2.前后门均为外开通风网孔门，前门单开，后门双开，前后门开启角度≥110°，通风率（开孔率）≥74%； 3.每个机柜至少配置1侧机柜挡风侧板、1对L形滑道、1个固定托盘、2个水平理线架、6个垂直束线圈、20个1U盲板； 4.机柜静态承载能力≧2000kg，动态承载能力≧1000kg。 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | PDU | 输入不小于32A，支持上下分区控制，输出20*10A+4*16A国标插口。 | 条 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 控制天窗 | 通道两端为功能型天窗，尺寸600*1200，钣金材质，用于安装烟雾/温度/湿度传感器、半球型摄像机、门禁控制器、天窗执行器等设备。 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 玻璃天窗 | 1.中间为玻璃天窗，边框采用铝型材，内嵌防爆膜钢化玻璃，符合机房防火要求，尺寸满足空调柜、精密配电柜、机柜； 2.至少有一半玻璃天窗支持自动/手动开启天窗，开启后悬停位置确保通道内净高≥2米，确保运维通行人员安全； 3.为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证≥90%。 | 块 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 推拉门 | 1.密封冷通道的两端需设置封闭性良好的端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度2.0m； 2.通道门内部需采用全钢化玻璃，兼具功能性、透光性及美观性，通道门玻璃面积占比不小于90%，厚度不低于8mm，透光率不小于90％。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 线槽 | 机柜顶部设置M型强、弱电走线线槽,强弱电分开布置，规格满足空调柜、精密配电柜、机柜尺寸。 | 块 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 围板 | 机柜顶部围板-用于密封机柜顶部线槽，规格满足空调柜、精密配电柜、机柜尺寸。 | 套 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | RGB-LED灯 | 端门配置安装彩色LED灯，支持联动报警，能够与紧急告警、重要告警、提示告警进行联动。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 密闭冷通道组件 | 1.PAD安装板件、支架，机柜下封板、机柜侧封板等； 2.封闭通道满足≥8级烈度抗震等级； 3.密闭冷通道外观须整洁平整，天窗、机柜、空调、精密配电柜等部件拼装牢固可靠且无松动，通道内各模块组件颜色统一。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 精密配电柜 | 1.机柜尺寸满足标准42U机柜，颜色与服务器机柜保持一致； 2.集成以下开关：IT双路路输入160A/3P；2*24路IT配电开关，热磁脱扣； 3.电源输入端配置C级防雷器，耐冲击过电压额定值〈1.8KV，标称放电电流≥20KA，并配置MCB后备保护，热磁脱扣； 4.需配置不小于7寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。双母线系统柜体中，两条母线共用一套人机操作显示系统。支持SNMP协议，满足配电柜接入机房运维管理软件统一管理； 5.支持支路电压，电流，有功功率，电能，空开状态检测，温度测量 ；支持支路开关状态告警，过流告警，两段式域值告警；告警历史记录不得少于2500条。 6.主路断路器为塑壳断路器，分段能力不低于36kA；支路断路为微型断路器，分段能力不低于6kA； 7.为保证交付质量，方便后期维护，要求IT机柜、密闭通道、精密配电柜、行级精密空调、微模块环控模块为同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 行级精密空调（机、柜一体） | 1.制冷量≥35kW，水平送风，风量≥6000m3/h，空调能效比≥3.4（加热量≥4KW，加湿量≥1.5kg/h；）行级精密空调与设备机柜并排安装，室内机尺寸2000*300*1200（高*宽*深）； 2.精密空调可支持制冷量20% ～100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗； 3.空调须联网接入到动环管理系统，应满足智能联网产品网络安全的要求； 4.室内机应采用直流变频压缩机+高效节能无级调速EC风机，风机支持在线插拔式维护 ，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减； 5.精密空调应采用节能加湿系统，应具备低载稳定除湿功能、制冷剂不足智能检测功能； 6.含安装空调柜。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 微模块监控主机 | 1.微模块环控模块采用机架式安装；双电源，须配置WAN、LAN、RS485、AI/DI等接口，支持POE供电；支持2个DO接口，每个接口都支持无源和有源DO；支持无线通讯； 2.系统可实时监测一体化UPS、行间精密空调及漏水感应器、烟感、温湿度传感器等传感器的数据，并可通过WEB浏览的方式远程登录访问此系统； 3.自带短信猫模块，具备声光告警、短信告警、烟雾告警联动等功能； 4.为保证冷通道防火安全，系统具备烟雾告警功能。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 智能插座 | 1.网络供电模块，为微模块内部所有传感器提供POE通信及供电，每个供电模块不少于4个POE电口； 2.为提升环控系统可靠性，传感器、制冷系统及门禁系统的信号传输须采用可靠性架构，保证没有单点故障。 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 显示屏 | 10英寸以上电容屏，支持多点触控，支持接入动力环境监控系统，自带APP，并通过APP可对微模块的设备和环境参数进行实时监测，具有2D/3D展示微模块的整体布局的功能，包括配电、制冷、IT机柜、监控部件情况及相对位置。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 通道门禁系统 | 1.含门禁控制器、读卡器、发卡器、IC卡、出门按钮等；可通过人脸、刷卡、密码等方式开门； 2.门禁控制器可实现消防联动； 3.双门电磁锁最大拉力至少180kg×2直线拉力； 4.密码/刷卡读卡器，防拆报警功能，阅读器及语音提示功能，可实现身份识别+权限确认； 5.实现与安防管理平台对接。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 天窗控制系统 | 含天窗执行器及天窗磁力锁，磁力锁规格：12VDC供电，8kg拉力。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 照明系统 | 照明系统采用LED灯管，保证通道照明亮度300LUX，沿通道方向布置，通道照明灯首尾相连，以达到最佳照明效果。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器，用于检测空调进回风温湿度。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 多功能传感器 | 烟雾/温度/湿度传感器，具备程序校准精度功能，湿度测量范围为0.1～99.9%RH，温度测量范围为0～50℃。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 水浸传感器 | 1.非定位式水浸传感器，支持常开或常闭触点，继电器信号输出，同时有LED灯及声音提示，可按键清除报警声音； 2.对模块内有水源的地方进行漏水检测，当漏水发生时，通过系统告警信息通知维护人员。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 水浸传感器检测绳 | 检测绳，长不低于5米，可串接使用。 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 声光告警器 | 声光告警蜂鸣器，9-16VDC，支持联动动环告警。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 监控线缆 | 1.组网线缆、传感器监控线缆、温湿度板信号线、门禁控制线缆、天窗控制线缆； 2.通道照明供电线缆、模块基础设备供电线缆。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 机柜底座 | 定制，机柜、精密配电柜、空调用。 | 位 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 制冷剂 | 制冷剂-R410A-10kg/罐。 | 罐 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 行级精密空调辅材 | 1.铜管组件-3/4"(气管)&3/8"(液管)含保温棉及管架，预估50米； 2.主机房精密空调室外机电源线：600V/1000V-ZA-RVV-5x2.5mm²，含裸压端子，预估50米； 3.主机房精密空调室内外机信号线缆：300V-RVV-RVV-5x1.5mm²，预估50米； 4.主机房精密空调室内机电源线：600V/1000V-YJV-5x6mm²，含裸压端子，预估15米。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 给排水管 | 给水管规格PPR20以上，排水管规格UPVC25以上,不含主水管。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | PDU线缆 | RVV-3x10mm2 | 米 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 走线架 | 500mm，带全套安装。 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 机房原有设备拆除 | 机房原有机柜、设备、交换机、网线、电源线、UPS等拆除割接。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 安装辅材 | 配电柜连接电缆等。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 二级电源防雷器 | 安装在机房配电箱前端，产品级数4P，最大放大电流20/40/80KA响应时间≤25ns。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 三级电源防雷器 | 安装在重要设备端，标准电压 48V,最大持续电压53V，标准电流250Ma,工作频率250Khz，抗阻1.8Ω，最大放电流20KA。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 信号防雷器 | 安装于网络总进线端，标准电压 48V,最大持续电压53V，标准电流250Ma,工作频率250Khz，抗阻1.8Ω，最大放电流20KA。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 紫铜排 | 等电位汇流排，40*4mm。 | 米 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 扁铁 | 与大楼柱筋骨焊接，40*4mm。 | 米 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 端子箱 | 300*200*120，冷轧钢板。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 汇流排 | 铜排10*100*800。 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 绝缘端子 | 固定汇流铜排，规格:SV5.5-6; 材质：铜，绝缘材料为PVC。 | 付 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 接地线 | 楼层端子板与机房端子板，25mm²。 | 米 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 接地线 | 机房设备与机房端子板，6mm²。 | 米 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 镀锌扁铁 | 4*40镀锌扁铁。 | 米 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 安装辅材 | 光纤跳线、网络跳线、轧带、绝缘胶布、波纹管、标签纸、开槽，恢复墙面等。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3消防及应急照明子模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 二氧化碳灭火器 | 不低于5KG手提式。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 七氟丙烷灭火剂 | 国家3C认证。 | kg | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 七氟丙烷灭火剂储瓶 | 不低于90L。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 光电感烟火灾探测器 | 国家3C认证，编码型，工作电压24V，监视电流不高于0.6mA，报警电流不高于1.8mA。 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 电子感温火灾探测器 | 国家3C认证，编码型，工作电压24V，监视电流不高于0.6mA，报警电流不高于1.8mA。 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 探测器底座 | 定制，与电子感温火灾探测器、光电感烟火灾探测器配套使用，环境温度-10℃～+55℃，≤95%，不结露。 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 放气指示灯 | 国家3C认证，编码型，工作电压24V。 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 紧急启停按钮 | 国家3C认证，编码型，工作电压24V。 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 声光报警器 | 国家3C认证，编码型，工作电压24V。 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 气体灭火控制器 | 不少于2区。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 气体区控输入输出模块 | 匹配气体灭火控制器使用，控制气体输入输出。 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 机械泄压 | 760mm*350mm，动作压力1100Pa,材质：冷轧钢板，表面静电喷塑。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 双头应急灯 | LED 2x5W，隔爆型，配蓄电池模块，后备时长≥90分钟。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 双头应急灯 | LED 2x5W，配蓄电池模块，后备时长≥90分钟。 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 安全出口标志灯 | LED 5W，隔爆型，配蓄电池模块，后备时长≥90分钟。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 安全出口标志灯 | LED 5W，配蓄电池模块，后备时长≥90分钟。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 安装材料 | 光纤跳线、网络跳线、轧带、绝缘胶布、波纹管、标签纸、开槽，恢复墙面等。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4新排风子模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 新风机 | 风量≥600m³/h。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 防火阀 | 70℃，常开型。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 新风防雨百叶 | 一块供新风进风口。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 风口、散流器 | 200*200mm。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 新风管道 | 通风管道，保温棉。 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 排风机 | 排烟量≥1400m³/h。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 空调 | 3P空调。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 电动防烟防火阀（280℃） | 280℃，常闭型。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 新风防雨百叶 | 新风进风口。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 风口、散流器 | 200*200mm。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 排风管道 | 通风管道，保温棉。 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5UPS子模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 机房UPS | 1.UPS为双转换纯在线式高频UPS； 2.UPS功率为60KVA/54KW； 3.UPS为三进三出，输入电压范围：210-475VAC，频率范围40-72HZ；输出电压范围：220（1±1%）VAC 4.UPS输入功因：大于0.99,UPS整机效率：大于94% 5.要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺。输入电流谐波成份：100％额定非线性负载≤4.7%，50％额定非线性负载≤7.0%，30％额定非线性负载≤10.7%； 6.UPS电池为32只一组（32-40只可选）； 7.UPS超载能力：负载小于105%，长期运行；负载在105%到125%之间，运行大于10分钟。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 蓄电池 | 1.12V,100AH； 2.蓄电池与UPS主机为同一品牌，浮充期待寿命不低于10年。 | 块 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 电池柜 | 长宽高约825*990*1200mm，重量不超过1000KG（每个电池内置不少于32只100AH电池），共4个电池柜合计不超过4000KG。 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 电池柜支架 | 定制支架 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 电池开关柜 | 200A3P空开4个 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 线缆 | 配电柜到UPS输入输出线缆YJV4*35+1*25，电池柜到UPS的线缆BVR50+BVR25 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 市电配电柜 | 输入总开关3P160A/1个,UPS输入总开关3P125A/1个,精密空调输入分路开关若干个，照明及备用回路输入分路开关若干个，；防雷模块40KA/1个 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | UPS输出配电柜 | ATS双电源自动切换器，UPS输入空开125A3P，，UPS输出空开125A3P，分路输出空开若干个。防雷模块 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 弱电间UPS | 1.UPS为双转换纯在线式高频UPS；LCD液晶面板中文显示； 2.UPS功率为10KVA/9000W； 3.UPS为单进单出，输入电压范围：120-275VAC，频率范围40-70HZ；输出电压范围：220（1±1%）VAC 4.UPS输入功因：大于0.99, UPS整机效率：大于94%; 5.要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺。输入电流谐波成份：100％额定非线性负载≤4.7%，50％额定非线性负载≤6.5%，30％额定非线性负载≤10.6%； 6.UPS电池为16只一组； 7.UPS超载能力：负载在105%到125%之间，运行大于1分钟；负载在125%到150%之间，运行大于30s；负载大于150%；运行大于500ms。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 蓄电池 | 1.12V,65AH； 2.蓄电池与UPS主机为同一品牌，浮充期待寿命不低于10年。 | 块 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 电池柜 | 长宽高约780*470*1200mm，重量不超过325KG（每个电池柜内置不少于16只65AH电池） | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 电池柜支架 | 定制支架 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 线缆 | 配电柜到UPS输入线缆BVR10*2+6*1 输出线缆BVR10*2+6*1（UPS和配电柜在同一房间内）、电池线缆BVR10mm² | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 输入输出配电柜 | UPS输入总空开63A1P一个；UPS输出总空开63A1P一个；分路输出空开若干个 。 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 大队弱电间UPS | 1.UPS为双转换纯在线式高频UPS； 2.UPS功率为20KVA/18KW； 3.UPS为三进单出或单进单出，输入电压范围：210-475VAC，频率范围45-64HZ，50/60Hz自适应；输出电压范围：220V/230V/240V±1% 4.UPS输入功因：大于0.99,UPS整机效率：大于94% 5.要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺。输入电流谐波成份：100％额定非线性负载≤4.8%，50％额定非线性负载≤7.7%，30％额定非线性负载≤10.8%； 6.UPS电池为16-20只一组（可调）； 7.UPS超载能力：负载在105%到125%之间: 运行大于10min, 负载在125%到150%之间:运行大于30s, 负载大于150%: 运行大于500ms。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 蓄电池 | 1.12V,100AH； 2.蓄电池与UPS主机为同一品牌，浮充期待寿命不低于10年。 | 块 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 电池柜 | 长宽高约825*495*1200mm，重量不超过488KG（每个电池柜内置不少于16只100AH电池），共3个电池柜重不超过1464KG | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 电池柜支架 | 定制支架 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 线缆 | 配电柜到UPS输入线缆BVR10*4+6*1 输出线缆BVR10*2+6*1（UPS和配电柜在同一房间内）、电池线BVR16mm² | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 输入输出配电柜 | 输入总空开100A/3P一个，输出总空开100A/1P一个，分路输出空开若干 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6机房防静电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 吊顶防尘改造 | 8mm 丝杆，主骨间距600mm,烤漆龙骨，600*600*5矿棉板吊顶，含灯光。 | ㎡ | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 防静电地板 | 600*600*40全钢静电地板，含支架，防止静电、环保、阻燃、防滑、隔音、防尘、抗污、耐化学腐蚀。 | ㎡ | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 玻璃隔断（含门） | 75*2铝合金型材，双层5mm 钢化玻璃。 | ㎡ | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 钢制防火门 | 双扇，防火门，2100mm*2300mm。 | 扇 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7其他机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 弱电间服务器机柜 | 标准服务器42U机柜。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、计算及安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1应用服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 应用服务器 | CPU：配置2颗国产处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置8根64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置12盘位，系统盘2块480G SSD（RAID1)，缓存加速盘2块960G SSD（无RAID)，数据盘4块8T 7.2K SATA 阵列卡：配置一张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） 网口不低于：2个千兆电口，4个万兆光口（含光模块） 电源：配置1200W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 0 （市局配发8台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 数据库服务器 | CPU：配置2颗国产处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置8根64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置12盘位，系统盘2块480G SSD（RAID1)，缓存加速盘2块960G SSD（无RAID)，数据盘4块8T 7.2K SATA 阵列卡：配置一张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） 网口不低于：2个千兆电口，4个万兆光口（含光模块） 电源：配置1200W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 0 （市局配发4台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 虚拟化软件 | 1.支持安装在国产服务器，支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流CPU。 2.支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能。 3.支持宿主机自治功能，在虚拟化管理平台故障时，可以通过主机自治功能对所在宿主机和虚拟机进行管理运维。 4.提供虚拟交换机的图形化展示，集中化展示虚拟交换机端口使用情况，通过点击虚拟交换机端口，可以快速查看端口详细信息和端口流量实时监控，提供可视化的监控界面。 5.支持一键存储清理功能。 6.支持一键功能检测关机时间较长的虚拟机，一键快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机。 7.支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU、内存、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 8.支持与重庆市矫治局政务云平台进行虚拟机迁移，虚拟机在本地和政务云平台之间支持在线迁移且业务不中断。 9.根据项目需求配置相应的CPU服务器虚拟化授权。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 服务器操作系统 | 国产操作系统 | 套 | 0 （市局配发12套） |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 数据库软件 | 国产数据库，符合GB/T30994-2014《关系数据库管理系统监测规范》、GB/T28821-2012《关系数据管理系统技术要求》、财政部工业和信息化部《数据库政府采购需求标准（2023年版）》和基础通用产品集群版数据库管理系统测试规范等要求。 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 中间件 | 国产中间件，具备中间件基本功能，为应用提供安全、高效、稳定的基础支撑环境。 | 套 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 备份一体机 | 1.集成备份软件，提供本地备份功能； 2.配置≥2颗国产 CPU(单颗处理器核心数≥16core，主频≥2.5GHz)，64GB高速缓存、可扩展，配置≥3块8TB SAS盘裸容量，配置≥2块480GB SSD固态系统盘； 3.标配1+1冗余电源，≥2*1GE，≥2*10GE（含万兆模块）； 4.支持完全、增量、差分等多种备份方式。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 人脸分析主机 | 1.不低于16个SATA接口，支持硬盘热插拔，含不少于256T硬盘； 2.输入带宽不小于：384Mbps，输出带宽不小于：256Mbps，64路H.264、H.265格式高清码流接入； 3.整机搭载不少于4颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、人员轨迹路线、以图搜图引擎等模式； 4.支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索等功能； 5.支持不少于32个名单库，名单库库容不低于10万张；路人库库容10万张； 6.支持不少于2×HDMI，2×VGA，2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 7.支持人脸目标抓拍及比对，视频流不少于24路视频流（4MP），图片流不少于64路图片流； 8.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 9.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等； 10.车辆区域布控：支持通过车牌识别技术对车辆进行布防，支持按车牌布防和按车辆库布防。当车辆在某个时间段出现在布防的区域，产生非法车辆入侵报警并联动提示。在报警中心客户端可以接收查看某车辆触发的非法车辆入侵报警； 11.人员区域布控：支持配置布防任务，可配置布防名称、布防人员、布防时间策略、布防范围，当布防人员在某个时间段出现在布防的区域，产生非法入侵报警并联动提示。在报警中心客户端可以接收查看某服刑人员触发的非法入侵报警； 12.内置配套算法软件，实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 行为分析主机 | 1.处理器不低于：1颗8核CPU，最大2.2GHz； 2.GPU不低于：4张GPU卡（16颗AI芯片），单卡提供不低于64TOPS INT8算力； 3.系统内存不低于：16GB DDR4； 4.系统盘不低于：1×480GB SSD； 5.网络接口不低于：4×千兆电口； 6.其它接口不低于：6×USB，1×VGA。 7.不低于72路视频流实时分析（H.264/H.265，支持720P-800W分辨率） 8.支持岗位值守状态检测（离、睡）、起身离床检测、攀高检测、超时滞留检测、人数异常检测、声强突变、区域人数统计、玩手机检测、倒地检测、人员站立、静坐、剧烈运动、警服检测、落单检测（单人未穿警服的时候需要报警）等；支持穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、徘徊检测等；支持检测(双检测)、分类、混合（1检测+3分类）等AI模型加载运行。 9.内置配套算法软件，实现与安防综合管理平台对接。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2安全子模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 防火墙 | 1.国产化CPU、内存≥8G、硬盘≥4TB； 2.网络接口：≥6个千兆电口、≥4 个千兆光口； 3.整机网络层吞吐量(双向):IPv4:≥9800Mbps,IPv6:≥9800Mbps； 4.整机应用层吞吐量(单向):IPv4:≥4000Mbps,IPv6:≥4000Mbps； 5.整机TCP新建:IPv4:≥85万/秒，IPv6:≥71万/秒； 6.整机TCP并发:IPv4:≥500万，IPv6:≥500万； 7.产品支持透明传输、路由转发模式部署。支持路由设置、高可用性、IPV6网络环境等。提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能；提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制；此外还提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能； 8.支持透明、路由、旁路等部署模式，支持静态路由、动态路由； 9.产品需满足信创要求，符合安全可靠测评要求。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 日志审计设备 | 1.国产化CPU、内存：≥16GB、硬盘：≥2TB； 2.网络接口：≥2个管理口、≥4个千兆电口； 3.可以显示一段时间的动态日志移动图，能够在图上显示每个时间切片的日志数量、等级； 4.审计中心可通过 SNMP Trap、Syslog、OPSEC等多种方式完成日志收集功能；针对文本格式的日志采集，支持本地文件、FTP获取等采集方式； 5.系统可以统计不同采集器和不同安全域下的设备个数并以饼图展示； 6.具备基于大数据分析的安全管理系统，使用高性能海量数据存储管理系统； 7.产品需满足信创要求，符合安全可靠测评要求。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | WEB应用防火墙 | 1.国产化CPU、国产操作系统、内存≥ 32GB、硬盘≥8TB； 2.网络接口≥ 1个管理口、≥1个HA口、≥8个千兆电口、≥8个千兆光口、≥8个万兆光口； 3.HTTP应用层吞吐量≥9800Mbps，HTTP最大请求速率≥6万/秒，HTTP最大并发连接数≥1000万； 4.具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力； 5.产品需满足信创要求，符合安全可靠测评要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 网络准入管理系统 | 1.处理器：≥1颗国产架构处理器（单颗不低于：2.3GHz/8核）； 2.内存：≥64GB DDR5内存； 3.硬盘：≥1块4TB SATA盘； 4.接口：≥4个千兆以太网电口，≥2个万兆光接口（含多模光模块）； 5.电源：≥2个热插拔交流电源模块，支持1+1冗余。 6.满足网络准入管理相关标准； 7.支持802.1x、Portal、MAC、L2TP IPSec VPN、SSL VPN等多种网络环境的准入认证； 8.集成软令牌实现动态口令认证，软令牌支持国密算法； 9.支持基于用户角色、接入时段、接入位置、终端IP 地址分组、终端 MAC 地址分组、终端厂商分组、终端类型分组、终端操作系统分组(包括信创OS识别)等，向联动网络设备下发事先配置的接入控制策略； 10.基于网络设备的动态授权能力：用户的接入权限，可以在认证通过后下发给接入设备，由设备动态控制用户的访问权限，限制用户对内部敏感服务器和外部非法网站的访问； 11.支持用户接入拓扑管理，支持用户接入拓扑实现在线用户查询、强制下线、下发消息、安全状态查询等功能； 12.提供IP地址管理能力，实现全网各类设备的IP地址规划、申请、分配、变更、回收等管理； 13.支持根据终端接入区域、接入时间段、终端IP地址、终端MAC地址、终端厂商、终端操作系统、终端类型、手机号码等对网络接入终端授予不同的访问权限； 14.准入设备类型支持PC终端、哑终端、网络设备、安全设备、服务器等，本次配置不低于2000点网络准入授权； 15.客户端支持部署在国产化操作系统上。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 安全威胁分析设备 | 1.标准机架式安全设备，管理口≥2，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥2，国产化CPU，内存≥32G，存储容量≥8TB；满检速率≥5000Mbps，并发连接数≥1000万； 2.支持IPv4/IPv6双协议栈全流量解析；支持常见HTTP、FTP、TFTP、SMTP、TLS、SSH、IMAP、SMB、Dcerpc、DNS、IKEV2.NFS、Krb5.DHCP、SNMP、SIP、RFB、RDP等应用层协议； 3.支持通过扫描方式发现资产的类型，包括终端、视频设备、办公设备、网络设备、服务器、安全设备、工控设备等； 4.系统综合分析页面提供最近24小时/7天/15天内接入流量网络中发生的整体安全态势，包括对网络内风险资产进行统计分析、对攻击、受害攻击进行聚合分析输出TOP10，同时可对网络内告警事件趋势与告警风险级别绘制柱状图与并状态，并可对告警攻击TOP5进行排序便于客户直观了解脆弱点； 5.支持自定义规则，可结合用户业务进行深度检测，自定义内容包括源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议、事件威胁等级、主机状态、事件类型、攻击阶段、攻击结果、攻击手段；支持关联规则分析，进行双向检测规则编写，兼容业界主流snort规则； 6.系统具备专有的挖矿分析场景:基于特征库和威胁情报检测挖矿主机，对挖矿主机进行不同阶段的展示，至少包括连接矿池阶段、获取挖矿任务阶段、控制命令通信阶段、挖矿成功阶段，形成挖矿链可视跟踪。对网络中的挖矿主机活跃程度，挖矿币种有直观的图形化展示； 7.基于网络全流量分析技术，对网络所有数据进行安全分析。通过对网络链路全流量采集、全数据分析，对网络异常行为有敏锐的感知能力，具备多维数据索引能力，能够对网络攻击进行定位与取证； 8.支持对通用以太网报文、VLAN报文、MPLS报文、IP层报文、TCP/UDP报文、ICMP报文、L2TP/PPTP隧道报文进行检测识别。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 入侵防御系统 | 1.配备冗余电源，不少于12个千兆电口、8个千兆光口、1个管理口、1个HA口，内存不少于32GB，满检速率≥7Gbps；TCP最大并发数≥1000万，每秒新建连接数≥5万； 2.支持事件响应模版，能够批量修改事件响应动作，包括：事件级别、事件启用开关、动作、日志合并方式、日志开关、抓包取证； 3.支持多种防web扫描能力，包括爬虫、CGI和漏洞扫描等，并支持设置至少5个不同级别的扫描容忍度/扫描敏感度； 4.支持弱口令检测功能，需支持至少8种网络协议并支持至少7种弱口令检测元素，文字说明支持的网络协议和定义弱口令的检测元素； 5.支持报表支持按时间、级别、源\目的IP、协议名、源\目的MAC、源\目的端口为条件进行查询； 6.支持多种事件响应方式，满足客户的安全要求，需包括：重置、临时阻断、丢弃报文、丢弃会话等动作； 7.为保证病毒检测的可靠性，系统支持双病毒引擎；支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤； 8.支持HTTP协议和邮件协议防病毒，通过信息替换功能，用以通知用户病毒被阻断，管理员可以自行设置替换信息； 9.支持SQL注入、XSS攻击检测能力，并支持提供白名单定义功能，能够精确到检测测字段、属性和名称。并支持至少10类和70个配置项目； 10.支持可扩展未知C&C通道（隐蔽通道）检测功能，能够提供C&C通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端IP地址和端口、受控端IP地址和端口等C&C通道信息； 11.具备专业的入侵防御特征库，覆盖勒索、挖矿、webshell、僵尸网络、木马后门、蠕虫；信息泄漏、权限绕过、未授权访问、文件上传、文件读取、文件下载、文件包含、SSRF、XXE、CSRF、反序列化、代码执行、命令执行、XSS攻击、SQL注入、DOS攻击类型。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、指挥中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1显示子模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 安防监控显示屏 | 1.屏参考尺寸（W×H）（m）≥10.2×3.7125，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计，长宽尺寸和面积不小于规定尺寸； 2.像素间距≤1.25mm，COB封装,像素密度不小于640000点/平方米； 3.整机采用压铸铝箱体，比例为16：9； 4.白平衡亮度：≥500 cd/㎡； 5.色温不低于：3000～10000K可调； 6.对比度不低于：15000：1； 7.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°； 8.刷新频率≥3840HZ； 9.换帧频率不低于：60 Hz； 10.亮度均匀性≥97%； 11.色度均匀性：偏差在±0.003Cx,Cy之内； 12峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡； 13.灰度：≥16bit； 14.含电源、发送卡输入分辨率不低于4096*2160（含配套分布式输出节点）、接收卡、控制软件（满足国产化适配）等。 | ㎡ | 37.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 安防监控显示屏配电设施设备 | 1.标准40KW配电柜（含PLC）； 2.满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施； 3.具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击； 4.含配套电源线。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 安防监控显示屏安装支架 | 1.钢结构根据现场定制； 2.采用国标镀锌钢材、不锈钢包边装饰，包边装饰颜色、质感同指挥大厅的整体风格一致； 3.安装结构符合相关标准要求，能满足LED高清显示屏的承重和整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； 4.落地安装，含配套底座； 5.大屏与墙体之间的收边处理，与指挥中心现有风格一致，含2个暗门。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 备用灯板 | 150x168.75mm；以整机箱体的形式提供。 | 块 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 解码器 | 1.24路超高清解码器，不少于4路HDMI输入，24路HDMI输出，插拔式模块化设计； 2.配置主控板数量不少于1个，业务板槽位数不少于6个，配置业务板数量不少于4个，配置电源数量不少于1个； 3. 整机解码能力不低于192路1080P30，整机编码能力不低于4路1080P60，整机拼接能力不低于24路； 5.视频输入接口不少于4路HDMI，视频输入分辨率不低于1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz，支持自定义输入分辨率； 6.视频编码通道数不少于4个，音频输入接口数不少于4个，视频解码通道不少于192个，音频输出接口不少于24个； 7.视频解码能力不低于12路3200W/2400W，或24 路1600W，或30路1200W，或48路800W，或60路600W，或96路400W，或192路1080P/720P/D1 及以下分辨率同时实时解码； 8.支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持3个图层，支持电视墙预览，最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 9.支持ONVIF协议接入设备解码，支持国标协议接入平台实现管理和操作，含视频解码配套软件，且支持通过国标级联方式向分布式系统推送视频流。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2分布式坐席子模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 分布式输入端 | 1.系统为完全分布式架构，无需服务器。系统中任意一个终端失效，均不影响系统继续运行；支持快速更换终端、极简配置，做到即插即用；去主、备冗余服务器/终端化，无需额外配置或指定备份服务器/终端，整套系统的每个节点都作为数据、信息冗余节点，保障整套系统的稳定运行； 2.支持全局系统和单终端B/S管理，系统WEB管理配置包含：大屏控制、大屏控制、设备管理、配置管理、用户管理、系统管理、日志管理等；单个终端WEB管理则包含：终端可视化管理，点击对应可视化终端接口，即管理对应配置。如点击视频接口，则可修改对应视频编解码设置；点击链路接口即可修改网络通讯设置等； 3.支持TCP、UDP组播、UDP单播、广播、MQTT、HTTP等多种网络通讯协议； 4.编解一体化设计； 5.4K@60Hz分辨率输入/输出，向下兼容分辨率； 6.采用H.265、H.264视频编解码标准，可自由配置编码后输出视频分辨率，帧率，码率； 7.支持KVM功能； 8.支持通过席位的队列调控菜单管理所有权限范围内的计算机远程开机、关机； 9.席位所管理的信号数据以不同颜色标识在队列调控菜单中直观呈现，为席位人员快速判别信号是否纳入使用做数据支撑； 10.支持单屏多窗显控功能，单屏开不少于16窗口； 跨屏管控时，可在单屏多窗间；多屏间；多屏与多窗间跨屏管控，键盘跟随鼠标跨屏管控； 11.支持文本通讯功能，同时支持讯息弹窗提醒，点击处理则快速进入到文本通讯界面，无需手动调出队列调控菜单后再进入到对应界面； 12.含坐席管控端软件，功能如下： 12.1支持坐席组，组内多个管控端支持鼠标键盘的无缝跨屏和漫游操作； 12.2切换多画面布局，调出远程信号源，实时控制远程主机； 12.3支持多画面布局，在一个屏幕内调出多个窗口； 12.4可把当前坐席上的多画面信息保存为预案； 12.5支持席位用户间的文本通讯，包含中、英文、特殊字符、数字等； 12.6队列调控菜单支持席位与大屏交互功能，可调控大屏布局、信号窗口漫游、信号开窗/切换、新建/调控大屏预案、新建/调控预案轮巡等功能； 12.7队列调控菜单支持席间推送/抓取； 12.8支持终端单屏多窗显控功能； 12.9支持鼠标提醒功能，鼠标移动到哪个显示屏，显示屏会出现颜色边框提醒。 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 分布式输出端 | 1.系统为完全分布式架构，无需服务器。系统中任意一个终端失效，均不影响系统继续运行；支持快速更换终端、极简配置，做到即插即用； 2.支持诸如LED、LCD、DLP等不同类型大屏的拼接输出；支持4K@60Hz分辨率大屏输出，向下兼容分辨率； 3.采用H.265编码标准兼容H.264，可自由配置编码后输出视频分辨率，帧率，码率； 4.支持大屏信号音频混音输出； 5.纳秒级同步效果，保证单屏/多屏信号同步上屏呈现； 6.终端具备显示面板，方便查看设备的运行状态； 7.支持音频异步控制； 8.支持SDKAPI接口，要求提供SDK demo实现信号调控，方便第三方平台对接调用； 9.支持物理定位、显示IP两种方式将物理屏幕与拼接终端快速匹配组建成屏； 10.支持大屏区域划分成逻辑子屏的功能，可根据用户需求自定义大屏功能区域，可针对相同物理大屏设定不同的逻辑大屏管理区域，实现资源的高度复用及业务自定义快速展示； 11.支持大屏显示的亮度，对比度，色调值，饱和度等参数的自定义调节； 12.支持大屏开窗的信号通过大屏终端混音输出，无需配置，大屏组的每个终端都支持同步混音输出； 13.含大屏端平台管控软件，功能如下： 13.1视频墙的增、删、改等数据管理； 13.2自定义逻辑子屏，根据业务呈现需要分割物理屏，让大屏数据呈现更加有序及可被管理； 13.3自定义非标准视频墙，支持前、后沿，全方位的偏移像素，显示区域分辨率等的自定义调整； 13.4多端的可视化大屏信号控制，支持WEB、坐席OSD、可视化PAD多端控制大屏信号开窗、漫游、叠加、批量开窗等操作； 13.5多端数据同步技术，支持WEB、坐席OSD、可视化PAD操控的实时同步； 13.6多物理解码端间的时间、数据等同步显示技术，支持多端同步呈现信号，满足单、多屏工作站视频信号的同步播放； 13.7自带显示素材循环播放技术，自带不少于10个显示素材，并支持循环播放，免输入信号检测屏显是否正常。 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 辅材 | 含光缆、光纤配线架、线缆等。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3音频扩声子模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器，不少于：网口×1，RS232×1，RS485×1； 2.支持8进8出音频处理； 3.搭载反馈消除AFC、回声消除AEC、噪声消除ANC算法。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 模拟功放 | 1.额定功率不低于：2×300W/8Ω,2×400W/4Ω,桥接1×800W/8Ω； 2.保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 音柱扬声器 | 1.功率200W（额定）/800W（峰值）； 2.采用8×3.5"全频单元； 3.最大声压级(1M) ：116dB（额定）/122dB（峰值）； 4.指向性：水平120°,垂直90°。 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 会议发言单元对接 | 本项目设备清单中，不包含指挥中心和会议室的发言单元（麦克风）及配套设备，中标单位需将本项目建设的指挥中心和会议室其他音频扩声设备与场所已建发言单元（麦克风）及配套设备有效融合，实现清晰明亮的通话要求，如无法实现有效融合，中标单位需提供与原有发言单元（麦克风）及配套设备相同数量的设备进行替代，替代费用由中标单位自行承担。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 反馈抑制器 | 1.采用DSP技术的高性能专业音频处理器:采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率:设备提供R5-485/USB连接管理功能; 2.不低于2路平衡输入，2路平衡输出; 3.移频±10H2可调; 4.内置48个陷波器，每通道12个静态路波器+12个动态陷波器; 5.全自动反馈抑制器功能,5级预设;输入输出提供压缩器，噪声门功能:每通道提供7段PEO及高通设置:一键BYPASS，面板按键锁功能。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制。 2.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 音频辅材 | 1.8米音频连接线：卡侬公对母延长线，3.5转双莲花公延长线等。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 音箱线 | 音响金银喇叭线纯铜2*300芯，100米/卷。 | 圈 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 电缆线 | 带屏蔽国标电源线/通信控制线RVVP3*1.5平方，100米/卷。 | 圈 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4应急指挥子模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 安防应急指挥终端 | 1.高级铝合金一体化设计，前屏窄边框全贴合触控技术，面板玻璃触摸按键，自主调节屏幕角度和升降； 2.支持触摸显示屏升、降，单程时间≤14秒； 3.屏幕尺寸不小于15.6寸，比例16：9，屏幕分辨率支持不低于1920*1080； 4.支持VGA/HDMI双视频信号输入； 5.多点电容触摸屏，支持全屏触控、滑屏、拖动、缩放查看会议资料等；支持键盘鼠标及手写板等； 6.采用脉冲数字控制超静音直流电机，传动流畅、升降自如、抗震性好、超静音、稳定性强； 7.内置线位、漏电、过载、限流等保护功能，安全可靠。 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 安防应急指挥主机 | 1.硬件性能不低于: 国产八核CPU，不低于2.5GHz配置，内存不低于32GB，1TB固态硬盘配置，独立显存不低于6G； 2.视频接口不低于：HDMI2.0*1、VGA*1； 3.USB接口不低于: USB2.0*4.USB3.0*4； 4.网络接口:100M/1000M自适应 ，可配置双网口； 5.控制方式:网络唤醒，远程开关机； 6.含国产操作系统正版软件授权,WPS授权。 7.含软件。 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 安防应急指挥控制主机 | 1.标准机架式安装设计，不低于国产八核处理器，内存容量不低于32G，硬盘容量不低于1T； 2.含国产操作系统； 3.接口参数不低于：1×HDMI，1×VGA,2×USB3.0,4×USB2.0，2×RJ45（千兆）； 4.含软件、国产操作系统、电源等。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制。 2.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5网络控制子模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 集中控制主机 | 1.专业级的服务器设备，采用开放式语言编程语言，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备；具有强大的逻辑计算能力，为可视化集控平台提供最强大脑，方便综合管理可视化集控平台等配置； 2.提供WEB配置，对整个平台进行全局管理，实现资源管理、界面定制、账户管理、权限划分、状态监测、设备控制、可视化操作、信号源预监、回显、会议控制等功能； 3.支持通过平板操作实现视频源实时可视化，大屏布局可视化、大屏显示可视化，让用户操作所见即所得，支持信号预览、回显、信号切换、开窗、漫游、窗口缩放、布局切换等一系列功能；支持坐席布局可视化，可实现坐席不同显示屏的视频信号切换;具备场景一键保存和调用，会场环境状态一键恢复。 4.含配套软件。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 环境控制主机 | 1.配置不少于8 个隔离低压继电器(常开触点)、不少于8个数字I/O输入、不少于8个红外或单向 RS-232 串行通讯口、不少于3个DB9双向RS-232串行通讯口、不少于3个7PIN可编程串行通讯口(RS-232/422/485)和不少于1 个 RJ45 10M/100M 以太网接口； 2.支持本地在线编程，支持直接通过浏览器访问控制主机IP地址； 3.支持远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程； 4.支持控制模块编组成宏继承分享，支持用户自建功能模块 ； 5.支持在平台上共享资源，支持自建模块、宏模块编组、用户图形组件组等共享； 6.支持不少于三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景； 7.通过物联网控制软件，可实现对高清矩阵实现切换操作、对灯光进行开关控制、明暗调节、对窗帘、音量进行调节，摄像头的云台等周边设备进行控制。 8.含配套软件。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 电源控制器 | 1.8路大电流带常开/常闭触点继电器，控制会场灯光开关、窗帘及设备电源； 2.配合环境控制服务器使用； 3单路功率：≤1800W； 4.总功率：≤8000W； 5.控制方式：RS232/手动； 6.供电方式：220V。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制； 2.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6司法部点名子模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 坐席区点名终端 | 与司法部要求一致，含配套视频采集终端、高保真拾音器、音箱、支架等 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 指挥区点名终端 | 1.支持H.323、SIP协议； 2.支持H.265、H.264 HP等图像编码协议； 3.支持4K 30fps分辨率。 4.支持G.711、G.722等音频协议； 5.支持≥2路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口； 6.支持≥2路音频输入接口、≥2路音频输出接口； 7.支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿； 8.支持IPv6。无缝兼容市局MCU。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 视频采集终端 | 1.≥800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持宽动态； 2.支持4K30fps视频输出格式； 3.≥12倍光学变焦； 4.支持水平视角≥80°； 5.水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°； 6.≥1路高清视频输出接口； 7.≥1个RS-232控制接口； 8.含支架。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 支架 | 根据现场定制。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 话筒落地支架 | 定制支架 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 音箱线 | 2*1.5 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 信号线 | 128编织 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 音频线 | 卡侬线音频线公对母 | 根 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 网线 | 六类网线。 | 箱 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 辅材 | 接插件、转接头、管材等 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8其他配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | PDU | 1.19英寸机架式； 2.插座孔形及数量：八位/六位国标五孔； 3.输出线长度：2米-3*1.5mm线缆，端头为标准三孔插头； 4.额定电压/额定电流：220V/10A； 5.带电源开关。 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | HDMI插座面板 | HDMI86面板单口插座 免焊接86型模块 高清电视视频组合模块工程装修布线接头。 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 指挥中心设备间UPS配电箱 | 含10个10A 空开。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 指挥中心空调配电箱 | 含10个25A 空开。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 空调电源线 | 五个5P空调配套电源线，制冷面积204平方米。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 电动防尘窗帘 | 定制，布帘，窗帘高3.6米，总长15米，分2组，每组双电机，含窗帘盒、轨道等。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 空调 | 5P空调。 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 空调 | 3P空调。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 新风机 | 风量≥1400m³/h。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 防火阀 | 70℃，常开型。 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 新风防雨百叶 | 一块供新风进风口。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 风口、散流器 | 200*200mm。 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 新风管道 | 通风管道，保温棉。 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 安防工作站 | 1.处理器：国产架构处理器，主频≥3.0GHz； 2.主板：与处理器相匹配芯片组主板； 3.内存：≥32GB内存，支持≥4个内存扩展槽； 4.硬盘：≥2TB固态硬盘； 5.光驱：内置DVDRW光驱； 6.显卡：显存≥16GB，算力不低于200TFLOPS,DP + HDMI视频输出接口； 7.音频：集成声卡，不少于4个音频接口； 8.网卡：集成千兆网卡； 9.主板扩展不低于：2个PCIex16； 10.I/O扩展不低于：6个USB3.0、2个USB2.0；1个串口；1个RJ-45千兆网口； 11.键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 12.电源：≥400W节能电源。 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 安防显示屏 | 显示器：不低于34英寸超宽屏（21:9）液晶显示器，分辨率不低于2K、最大刷新率120Hz， 比例，VGA + HDMI接口带HDMI 线缆、支持VESA壁挂。 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 3人操作台（含坐席） | 定制，木质，含3个椅子。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 十一人主操作台 | 根据会议室尺寸定制11000mm*800mm；采用樱桃木贴皮；内部设置液晶升降一体机（带箱体空间尺寸不小于540mm*60*647）、桌面固定话筒的安装控件。 1、面材：采用优质环保实木木皮，厚度达到0.6mm； 2、基材：采用优质环保达到E0级标准的中纤板，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》标准、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率（%）达到3.0-13.0，甲醛释放量（mg/m3）≤0.03； 3、油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，挥发性有机化合物含量（VOC，g/L）≤300，未检出苯化合物，游离甲醛（mg/kg）≤10； 4、胶水：采用优质环保白乳胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，挥发性有机物含量（g/L）≤30，未检出苯化合物，游离甲醛（g/kg）≤0.1； 5、五金件：选用优质五金配件。 | 张 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 主会议椅 | 定制，木框架+黑色皮材质。 | 把 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 指挥区操作台 | 业主选样，定制指挥区操作台1套，含18个配套座椅，可满足业主指挥决策需求，尺寸满足现场要求，含话筒线和视频线的走线口，同时满足强、弱电线分离功能。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、所务公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1社戒社康指导站及接见大厅信息发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 信息发布屏 | 1.尺寸：不小于98寸； 2.屏幕比例不低于：16:9； 3.物理分辨率不低于：3840*2160； 4.网络：太网、支持 WiFi、无线外设扩展接口不低于：USB*2,SD/TF*1,RJ45*1,HDM*1；定时开关机：支持； 5.内存不低于：4G+16G，含国产信息发布软件，与执法管理平台、安防管理平台无缝对接。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2其他信息发布屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 奖惩信息发布屏 | 1.屏幕尺寸不低于：55英寸（16:9比例）； 2.分辨率不低于：3840×2160（4K UHD）； 3.处理器：核数≥4；主频≥2.6GHz； 4.支持国产红外触控，响应时间≤6ms； 5.网络：太网、支持 WiFi、无线外设扩展接口不低于：USB*2，SD/TF*1，RJ45*1，HDM*1，定时开关机； 6.含国产信息发布软件显示戒毒人员奖惩信息，与执法管理平台、安防管理平台无缝对接。 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 值班信息发布屏 | 1.屏幕尺寸不低于：55英寸（16:9比例）； 2.分辨率不低于：3840×2160（4K UHD）； 3.处理器：核数≥4；主频≥2.6GHz； 4.支持国产红外触控，响应时间≤6ms； 5.网络：太网、支持 WiFi、无线外设扩展接口不低于：USB*2，SD/TF*1，RJ45*1，HDM*1，定时开关机； 6.含国产信息发布软件显示大队概况、戒毒人员数量、值班信息、值班人员、重点人员、重点病员信息、外诊信息等，与执法管理平台、安防管理平台无缝对接。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、公共广播设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 广播控制主机 | 1.主机采用工控机机箱，配置液晶触摸显示屏，支持等同或优于1920×1080分辨率； 2.支持≥1路短路触发开机接口，实现定时驱动开机运行； 3.支持≥8×USB接口、≥1×PS/2接口、 ≥6×串口接口、≥1路HDMI和≥1路VGA视频输出接口、≥2路网口； 4.≥四核2.0GHz处理器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 广播软件 | 1.支持统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； 3.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声； 4.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案； 5.支持定时打铃功能,支持分时段、分区域、分组及点对点对讲广播； 6.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态； 7.支持记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录； 8.配套基础广播模块国产化适配升级与对接； 9.实现与安放管理平台对接。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 寻呼话筒 | 1.内置正版操作系统，不低于10寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； 2.采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式； 3.具备获取平台下发的终端列表，媒体库文件功能； 4.具备对某个广播终端或者分区进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件功能； 5.具备将外接的模拟音源播放到指定的广播终端或分区功能； 6.设备本地具备音视频存储功能，包括对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像； 7.支持不少于15方可视对讲，支持与网络音箱，网络音箱进行双工对讲； 8.设备具备HDMI接口，可进行电脑等显示器投屏； 9.支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便； 10.账号密码登录方式用于权限管控； 11.具备web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作功能； 12.具备与门禁设备进行双向可视对讲，并可远程控制门禁开锁功能。 13.音频输入：内置全指向mic,外置鹅颈mic；音频输出：内置扬声器，外接功放； 14.物理接口不少于：RJ45*2，USB2.0*1，RS485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警信号输入*2，报警信号输出*2，HDMI*1；设备电源：12VDC/标准POE。 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | IP报警采集器（消防联动） | 1.采用不低于32位高速处理器； 2.支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理； 3.具备不少于20路报警输入（IO），具有防短、防剪功能； 4.具备I/O联动、事件联动等功能； 5.内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能； 6.具备离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存； 7.具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 广播话筒 | 1.外接适配器DC电源供电，无需更换电池； 2.自带钟声提示音,并可进行开关选择； 3.频率响应：40HZ～16KHz； 4.指向性：心形指向； 5.输出阻抗：不低于200欧姆； 6.灵敏度：不低于－60DB。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | IP网络监听音箱 | 1.一体化壁挂式、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核芯片、启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和不低于2×10W(8Ω)立体声功率放大器； 4.具备定压备份，可自动切换到定压备份输入广播功能； 5.具备通过定阻输出接口对外接副音箱（不低于10W）进行广播功能； 6.支持3.5mm本地输入、同时支持与蓝牙输入进行混音； 7.具备平台或管理机将定时任务下发到设备中，在断网情况下也能播放定时任务音频功能； 8.设备支持通过Web端配置定时任务，在无管理机或平台时，也可单机使用； 9.音箱具备蓝牙功能； 10.具备利用蓝牙话筒通过音箱进行本地扩音功能； 11.检测到本地报警输入时，联动播放音箱内的音频文件； 12.自带拾音麦克，支持被中心管理机呼叫，可实现与中心进行双工对讲； 13.可通过音量调节旋钮进行广播输出音量的调节； 14.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 15.具备web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作功能； 16.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 17.支持选配wifi，4G，5G模块，增加模块化，支持通过wifi，4G，5G进行广播； 18.电源：支持DC 24V供电，物理接口不少于报警输入*2，复位按钮*1，音量调节按钮*1；音频输入不少于Line in*1、定压输入*1，蓝牙输入*1；音频输出不少于定阻输出*1。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | IP音箱（室内） | 1.一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核芯片、启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和不低于2×10W(8Ω)立体声功率放大器； 5.具备通过定阻输出接口对外接副音箱（不低于10W）进行广播功能； 6.支持3.5mm本地输入； 7.具备平台或管理机将定时任务下发到设备中，在断网情况下也能播放定时任务音频功能； 8.设备支持通过Web端配置定时任务，在无管理机或平台时，也可单机使用； 9.检测到本地报警输入时，联动播放音箱内的音频文件； 10.自带拾音麦克，支持被中心管理机呼叫，可实现与中心进行双工对讲； 11.可通过音量调节旋钮进行广播输出音量的调节； 12.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 13.具备web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作功能； 14.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 15.电源：支持DC 24V供电； 16.物理接口不少于报警输入*2，复位按钮*1，音量调节按钮*1；音频输入不少于Line in*1、定压输入*1，蓝牙输入*1；音频输出不少于定阻输出*1； 17.可带1路副音箱。 | 台 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 副音箱 | 1.支持通过线路输入连接主音箱进行广播； 2.额定功率不低于10W； 3.输入方式不低于8Ω定阻，灵敏度不低于 90dB±3dB，频率响应不低于100-20KHz，音频输入：不低于线路输入接口*1，音频输出：不低于扬声器输出*1。 | 台 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | IP防水音箱（室外） | 1.一体壁挂式室外防水、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核芯片、启动时间≤1秒； 3.内置有不低于30W输出功率； 4.内置高真保线性阵列扬声器和立体功率放大器； 5.具备检测到本地报警输入时，可联动播放音柱内预设的音频文件功能； 6.自带拾音麦克，支持被中心管理机呼叫，可实现与中心进行双工对讲； 7.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 8.具备平台或管理机将定时任务下发到设备中，在断网情况下也能播放定时任务音频功能； 9.设备具备通过Web端配置定时任务功能，在无管理机或平台时，也可单机使用； 10.具备web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作功能； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 12.电源：支持220V供电或DC 24V供电； 13.物理接口不少于报警输入* 2，复位按钮*1；音频输入不少于Line in*2，模拟音频线路输出接口*1；双mic，支持3-5米拾音； 14.防水等级：不低于IP65； 15.安装方式：壁挂安装。 | 台 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 室外音箱支架 | 定制支架。 | 台 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、可视化广播设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 管理软件 | 满足在国产化服务器和操作系统部署，实现视频课件的统一管理、上传、播放，实现戒毒网直播功能，实现课程安排并将数据汇聚到大数据平台。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 智能播放软件 | 满足在国产化服务器和操作系统部署，智能播放软件国产化改造实现在终端设备上根据已排好的课程进行上课，实现上课签到、随堂测试、课件点播、观看直播等功能，适配智能电视，含拉流软件。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四、监仓室外屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 智能交互终端室外屏（含软件） | 1.采用不小于15.6英寸电容式触摸屏，配有实体按键，可触摸操作，也可通过物理按键进行呼叫、报警等功能操作； 2.采用不低于200W像素宽动态超清摄像头，支持在无光或者暗光条件下识别人脸； 3.设备采用音频阵列输入，可支持远距离的音频拾音； 4.设备支持人脸识别功能，设备本地可支持不小于5000张人脸白名单，人脸识别速度＜0.3s，支持真人检测； 5.设备支持指纹识别功能，采用电容式防暴指纹识别模组，指纹容量不少于5000枚，识别速度＜1s； 6.设备具备读卡功能，可支持Mifare卡，CPU卡、身份证序列号识别； 7.自带门禁功能，具备不少于1路电锁信号输出，可实现门的电控； 8.支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能； 9.支持报警功能，设备自带防拆报警功能，可通过报警输入接口外接报警器，支持不少于2路报警输入； 10.采用硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； 11.支持标准POE供电方式供电； 12.含网线电源线等辅材； 13.含配套基础智能交互模块国产化适配升级与对接； 14.实现与安放管理平台对接。 | 台 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 网线 | 六类网线。 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 电源线 | RVV3*1.5。 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五、信息系统集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 信息系统集成服务 | 设备安装、调试（含软件对接开发）等内容。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

三、技术支撑材料

注：为便于采购人核实技术参数，请在此处提供以上产品的技术参数支撑材料（包括但不限于宣传彩页、技术白皮书、检测报告、官网截图及网址）。

四、报价表

注：请各供应商根据采购需求进行初步报价，格式自拟

五、供应商营业执照

六、调研材料真实性声明（格式自拟）

七、其他材料