## 升级改造清单
重庆高新区第一人民医院机房升级改造清单（采购预算38万元，以下价格应为含税价格）
序号 | 产品名称 | 规格 | 参考功能参数 | 供应商响应产品参数 | 单位 | 数量 | 单项报价 | 单项总价
一、灾备系统
1 | 备份一体机 |  | 2U机架式/ Intel 4310（主频2.1GHz，12核）*1/32GB（16GB DDR4 *2）/480GB 2.5in（SATA SSD）*2/4TB, SATA 6Gb/s, 7.2K，3.5in（SATA HDD）*4/1GE电口*2/10GE光口*2（含模块）/1GB缓存RAID卡/电容/冗余电源 提供 10TB备份容量永久授权，无数量限制备份客户端授权。 1.支持通用X86芯片服务器和主流国产芯片服务器平台部署，支持备份服务端或者客户端部署在飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯服务器平台上； 2.支持市场主流品牌的操作系统，支持IBM AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Centos、Redhat、Oracle Linux、Ubuntu、SUSE、openEuler、中标麒麟、银河麒麟、统信、中兴新支点等操作系统版本的数据备份和恢复； 3.支持国内外主流虚拟化/云平台的免代理备份，包括VMware、Hyper-V、Openstack、Ctrix xenserver、华为云HCS、FusionCompute、H3C、云轴、易捷行云、阿里云、天翼云、中兴云、浪潮、华云、联通云、腾讯云、品高云、青云、云宏、泽塔云、深信服、超聚变以及K8S等； 4.支持国内外主流数据库的图形化界面备份与恢复，包括Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、PostgreSQL、Informix、MongoDB、SAP HANA、达梦、 人大金仓、Kingwow、Greenplum、TDSQL、TiDB、Goldendb、OceanBase、GaussDB(DWS)、Gbase、opengauss、万里开源、海量、虚谷、神通数据库、RDS等数据库的备份与恢复；支持数据库的逻辑备份与物理备份；支持数据库的全量备份、增量备份、差异备份以及日志备份； |  | 套 | 1
小计
二、机柜
1 | 专用机柜 |  | 42U服务器机柜，尺寸600*1000*2000 |  | 个 | 2
2 | PDU |  | 铝合金外壳 单路32A输入/10A国标10口 16A国标2口输出 (带接线盒,带指示灯) |  | 个 | 4
小计
三、动环监控系统
1 | 动环综合管理平台 |  | 1、动环软件本身需同时支持在windows和linux操作系统下运行，便于客户选择，支持在国产操作系统上运行。 2、动环软件系统采用以纯B/S技术架构，实现机房设备的“分散监控，集中管理”，在任意电脑段打开访问界面后，与服务器端操作界面一致，通过权限进行管控； 3、支持以屏幕提示、声光告警、邮件、短信等告警、手机App主动推送形式，及时报告机房内设备运行异常，以确保数据机房安全运行； 4、针对安防类设备支持布防撤防时间设定，确保在正常工作时间人员进出触发告警。同时支持告警屏蔽功能，以及工程状态预约设置，确保正常的维护工作不会产生异常告警。系统需支持对安防类设备的布放撤防设置，确保正常上班时间的进出不会触发告警。系统支持告警翻转，对于特殊情况下某些高频次触发的告警，在设定时间段内单条告警反复出现，则不会触发新的告警，在原告警基础上统计该时间段内出现的次数，避免告警反复出现导致系统无法正常使用。 5、软件需包含多种监控功能模块：如系统主页、设备监控列表、告警管理、门禁管理，视频管理、报表管理、系统配置等；软件支持多级权限设置，可支持到软件操作权限，机房，机房设备等层级。 6、支持以设备类如配电、制冷、环境、安防等的形式进行选择展示，便于用户在3D组态中确定设备的实际位置，对现场设备进行状态查询， 在机房组态和分类查询时，点击设备能够以弹出窗口的方式查看设备运行参数、告警信息、资产信息、维护记录以及远程控制等，对视频摄像机能够远程查看实时视频。 7、主页面可提供：机房3D可视化、关键信息可视化、分类查询、数据下钻、机房自动及手动快速切换等直观功能；以图表、曲线等方式直观展示机房设备及系统的运行状态，并提供灵活管理工具可根据用户进行相应控件的定制和布局；告警管理提供告警的设备分类统计功能，可以逐层定位具体的告警设备和告警内容，通过设备详情模块可以进一步分析告警成因。 8、微窗口功能，用户无需长期开启浏览界面，可在电脑后台安装机房微观察窗模块，一旦机房设备出现告警，可直接通过悬浮窗闪烁，同时辅以语音播报告警信息提示用户，用户可自行设置播报次数。 10、系统需提供常用的报表及用户自定义报表，并提供快捷方式为客户提供常用报表的图片存储、Excel导出等功能，便于用户进行自行编辑需支持跨设备信号的对比曲线，便于用户进行自定义分析。 11、系统本身支持资料管理功能，可以按照机房，将现场的资料信息进行上传，且支持现场设备图片资料上传保存，便于资料存档。 12、平台软件需为非嵌入式软件，满足灵活部署要求。 |  | 套 | 1
2 | 一体化监控主机 |  | 工业级ARM低功耗芯片，性能强劲； ARM-LINUX系统，响应速度快，安全稳定； 支持多用户，内置多级密码权限管理； 主机集成任意串口设备快速接入，可外置扩展模块； 全部端口直接对接终端硬件，无需中间转换件，减少设备故障点； 支持短信、电话、邮件、微信报警； 提供强大的接口接入能力：满足温湿度接入不少于20个（种类不少于2种），配电接入不少于3种，精密空调接入不少于4个（种类不少于3种），UPS接入不少于2台，DI接入不少于8个，DO输出不少于4个，支持电池监测不少于4组（160节电池监测）主机支持模块无限扩展，主机必须支持协议转发；系统应满足温湿度与应急风扇联动功能，支持系统报警联动声光报警及氛围灯颜色变化 支持双路220V供电，断电无缝切换； 内置双路互锁看门狗程序，彻底解决主机宕机问题 |  | 台 | 1
3 | 短信/语音二合一模块 |  | 支持4G全网通，支持语音拨号告警 |  | 个 | 1
4 | 声光告警器 |  | 红色，声压指数：≧108dB（300mm），闪光频率：200次/分钟±10% |  | 个 | 1
5 | 电源设备监测 |  | 对机房内后备应急电源的各部件工作状态、运行参数等进行实时监测。通过后备应急电源设备提供的RS232智能接口及通讯协议，将后备应急电源的监控信号经通讯转换模块将RS232转换成RS485信号后接入监控服务器，由监控平台软件进行后备应急电源的实时监测。 |  | 台 | 1
6 | 精密空调监测 |  | 实时监控空调运行状态、温湿度、压缩机及风机等各部分的运行状态和参数，可全面诊断空调的运行状况和各种参数，通过预设告警提示，可在主页面中直观提示，并通过邮件、短信和手机App等手段进行主动提示。 |  | 台 | 1
7 | 温湿度监测 |  | 监测范围-20~80℃，带LCD显示功能 |  | 个 | 4
8 | 漏水监测 |  | 实时监测机房的漏水情况，同时产生告警事件进行记录存储及有相应的处理提示，并第一时间发出对外告警。 |  | 个 | 1
9 | 漏水感应绳 |  | 漏水绳 1、采用绝缘聚合物材料 ，高度灵活性 。线缆强度和柔韧度好，可弯曲 2、线缆直径：6.0 mm 3、检测导线外阻：20欧姆/100m 4、线缆重量：28g/米 5、线缆颜色（骨架）：黄色 6、最大暴露温度：85℃ 7、长度：5m |  | 套 | 1
10 | 烟雾探测器 |  | 报警声音： ≥85dB,DC12V~DC24V宽电压工作范围，带检测开关 |  | 个 | 2
11 | 动环监控辅材 |  | 动环监控所需电源线及通讯线等辅材 |  | 项 | 1
小计
四、安防系统
1 | 人脸识别指纹门禁一体机（一套含配件） |  | 5寸触摸彩屏，支持10000个指纹，10000张人脸、10万条记录容量，支持人脸、指纹、刷卡、密码多种方式验证，可控制1个门禁，TCP/IP连接 |  | 个 | 1
2 | 红外半球高清网络摄像机 |  | 监控摄像头采用200万像素；供电方式：网线供电；夜视类型：红外夜视；类别：半球监控，分辨率：1920×1080；压缩格式：H.265/H.264 |  | 个 | 3
3 | POE交换机 |  | 固定端口：整机8个电口，其中8个10/100以太网POE端口，上行2个百兆电口，支持半双工、全双工、自协商工作模式； |  | 个 | 0
4 | 安防摄像头与门禁辅材 |  | 安防摄像头与门禁所需电源线及通讯线等辅材 |  | 项 | 1
小计
五、安全设备网络设备和扩容服务器
1 | 超融合 |  | 256G ，960G*2+8TSata*2 ，2*550W，1个标配阵列卡9440-8I，双口千兆+双口万兆带模块，16G双口HBA卡 |  | 台 | 2
| 超融合一体机 |  | 服务器虚拟化，通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。 |  | 套 | 4
| 超融合一体机 |  | 网络虚拟化，利用统一的管理平台对虚拟网络设备进行管理和配置。开通后实现”所画即所得“的网络部署，具备全局流量可视化、网络连通性检测等功能。为每个虚拟机提供一个3-4层的分布式防火墙和监控中心以及无限制的虚拟路由器和虚拟交换机，不开通只能创建1个虚拟路由器和2个虚拟交换机。 |  | 套 | 4
| 超融合一体机 |  | 存储虚拟化，通过将硬盘资源池化提高资源利用率，利用智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能。开通后支持创建虚拟存储卷，灵活配置存储策略（多副本、QoS等）；具备磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。 |  | 套 | 4
| 超融合一体机 |  | 统一管理平台，实现跨集群（超融合集群、VMware集群）、跨数据中心的统一管理，具备对虚拟机全生命周期管理、资源监控、可靠性中心等功能。 |  | 年 | 3
3 | 汇聚/接入交换机 |  | - 24/48个10/100/1000M电口 - 4个1GE/10GE SFP+光口上行 |  | 台 | 3
5 | 配件升级 |  | 适配 锐捷和睿易与信锐的交换机 |  | 个 | 24
|  |  | 适配信锐交换机和中兴交换机 |  | 个 | 10
|  |  | 适配 华三服务器、中兴交换机、信锐交换机 |  | 个 | 35
|  |  | 适配H3C R4900 G3 |  | 套 | 3
|  |  | 20米多模LC-LC |  | 对 | 17
|  |  | 3米多模LC-LC |  | 对 | 13
|  |  | 3米单模LC-LC |  | 对 | 10
6 | 超融合平台整合及区域卫生网络机房搬迁方案 |  | 包含现有超融合平台整合、网络割接方案、超融合服务器租赁、区域卫生网络机房搬迁等 |  | 套 | 1
小计
六、空调系统
1 | 空调 |  | 2P挂机空调 |  | 台 | 2
2 | 辅材 |  | 含外机基座、内外机信号线，外机电源线、保温、给排水管、穿墙板孔洞及封堵空调铜管、桥架、焊接等，含冷媒制冷剂，所有冷媒管保压实验等。 |  | 套 | 2
小计
七、机房装修
1 | 顶面防尘漆 | 配套 | 腻子找平，乳胶漆2遍，灰色 |  | m² | 36
2 | 墙面油漆 | 配套 | 腻子找平，乳胶漆2遍，灰色 |  | m² | 90
3 | 地面除尘处理 | 18KG | 地面刷2遍黑色防尘漆，具有优质的环保性、遮盖能力、耐污渍性、耐霉菌性；施工方法：滚涂、刷涂或喷涂；施工环境：施工温度≥5℃，空气湿度要求≤85%以下。 |  | m² | 30
4 | 静电地板 | 600*600*35mm | 地面采用600*600mm防静电地板，架空高度200mm；配置防静电地板所需的支架； |  | m² | 30
5 | 设备支架 | 现场制作 | 机柜、电池架、配电柜等重量较重的设备需定制设备承重支架，采用角钢焊接完成后对支架毛刺位置进行打磨平整后刷防锈漆，支架通过膨胀与地面固定 |  | 个 | 9
8 | 入口踏步 | 现场制作 | 门入口踏步采用L40角钢做支架，静电地板饰面处理；表面材料、品种、规格、颜色：防静电活动地板；支架材料种类：L40*40角钢支架；防滑条材料种类：50*0.8不虚构包边 |  | 处 | 2
9 | 挡水围堰 | 现场制作 | 精密空调挡水坎，100MM高100宽挡水坝，C10砂浆砌筑，C10砂浆抹灰，防水涂料涂刷2遍，3MM以上 |  | 处 | 2
10 | 石膏板封窗 | 现场制作 | 1200*2400*12mm |  | ㎡ | 3.6
11 | 墙面开孔修复及封堵 | 现场制作 | 消防等线缆开槽恢复 |  | 项 | 1
12 | 建渣清运及卫生清理 | 现场制作 | 1、对前期所拆除的建渣进行统一清运至指定位置； 2、数据中心整体建设完成后需进行卫生清理，需提供至少2次卫生清洁服务。 |  | 项 | 1
13 | 机房除湿 | 138L | 138L/天，自带水箱 |  | 个 | 1
小计
八、机房防雷接地系统
1 | 接地连接线 | ZR-BVR6mm² | BVR-6、含接地端子及辅材 |  | 米 | 30
2 | 接地连接线 | ZR-BVR10mm² | BVR-10、含接地端子及辅材 |  | 米 | 30
3 | 接地铜排 | 3*30mm | 接地铜排规格3*30mm，配套绝缘柱 |  | 米 | 32.8
4 | 接地主线 | ZR-BVR35mm² | ZR-BVR35 |  | 米 | 10
5 | 局部等电位箱 | 300*200*150 | 接地等电位箱 |  | 个 | 3
6 | 绝缘柱 | 配套 | 1.名称:绝缘柱（1个/0.5M铜排） 2.参数:DMC不饱和树脂，两头螺纹M6 |  | 项 | 1
7 | 接地装置调试 | 配套 | 1.名称:接地装置调试 2.接地电阻测试 |  | 项 | 1
小计
九、消防系统
1 | 灭火器 | 国标 | 干粉4公斤 |  | 台 | 2
2 | 钢制甲级防火门 | 钢制甲级防火门 |  |  | 樘 | 1
小计
十：弱电线路
1 | 24芯凯装光缆 |  | 1.外护套材料：聚乙烯（PE）。 2.光缆重量：75-88kg/km。 3.光缆加强件：两根高强度磷化钢丝。 4.钢丝直径：0.9mm。 5.铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包。 6.钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm。 7.松套管材质：PBT。 |  | 米 | 200
2 | 24芯光纤终端盒 |  | 光纤配线架 规格：12口 接口类型：LC口 安装方式：机架安装 材质：冷轧钢板 法兰衰减:≤0.2dB |  | 个 | 2
3 | 尾纤 |  | LC |  | 根 | 48
4 | 耦合器 |  | LC |  | 个 | 48
5 | 光纤跳线 |  | 类 型：单模单芯 插 芯：陶瓷插芯 接口：LC 性 能：插入损耗变化率<0.28dB回损>50dB 长度：3米 |  | 对 | 24
6 | 25芯大对数电缆 |  | 满足并优于三类相关标准要求，传输频率≥16MHz，适用于大楼综合布线系统中语音信号或10Mbit/s低速率数据信号的传输；电缆特性阻抗100±15Ω；线对最大相对工作电容：6.6nF/100m；单根导体直流电阻最大值：9.12Ω/100m；线对直流电阻不平衡最大值：0.7%；导体间介电强度≥1kv·1min；每根导线与其余线芯间的绝缘电阻最小值：5000MΩ·km；线对对地电容不平衡最大值：330pF/100m；导体材料采用优质无氧纯铜杆，成品电缆上导体断裂伸长率≥15%；绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.195mm；护套材料采用优质PVC塑料，厚度为0.6±0.05mm，电缆阻燃等级为CM级，电缆外观呈圆形，电缆外径为3.1±0.1mm；整箱重量为6.8kg/500m；电缆安装温度范围为0℃ ~ +50℃，工作温度范围：-25 ℃ ~ +75℃ |  | 米 | 200
7 | 100芯大对数电缆 |  | 满足并优于三类相关标准要求，传输频率≥16MHz，适用于大楼综合布线系统中语音信号或10Mbit/s低速率数据信号的传输；电缆特性阻抗100±15Ω；线对最大相对工作电容：6.6nF/100m；单根导体直流电阻最大值：9.12Ω/100m；线对直流电阻不平衡最大值：0.7%；导体间介电强度≥1kv·1min；每根导线与其余线芯间的绝缘电阻最小值：5000MΩ·km；线对对地电容不平衡最大值：330pF/100m；导体材料采用优质无氧纯铜杆，成品电缆上导体断裂伸长率≥15%；绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.195mm；护套材料采用优质PVC塑料，厚度为0.6±0.05mm，电缆阻燃等级为CM级，电缆外观呈圆形，电缆外径为3.1±0.1mm；整箱重量为6.8kg/500m；电缆安装温度范围为0℃ ~ +50℃，工作温度范围：-25 ℃ ~ +75℃ |  | 米 | 213
8 | 110电话配线架 |  | 1.跳线架整体材质：优质ABS工程塑料。 2.背板材质：涂塑黑色钢板。 3.IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍。 4.镀金层厚度：50µm。 5.可接线缆对数：100对以上。 |  | 套 | 4
9 | 显示设备 |  | 23.8寸2k |  | 台 | 1
10 | 6类网线 |  | 产品特性：六类非屏蔽数字电缆完全符合和优于六类相关标准要求，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性；铜芯材料采用优质无氧铜，满足线规23AWG；绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.235mm，护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm,；防火级别为CM，铜缆外径为6.5mm；整箱重量为15.54kg/305米。工作温度范围：-20 至 75度。 |  | 米 | 300
11 | 光纤熔接 |  |  |  | 芯 | 48
12 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
13 | 施工费 |  | 定制 |  | 项 | 1
小计
合计