重庆市巴南区机关事务中心

关于采购配电运维服务的询价文件

一、项目基本概况介绍

按照国家及行业相关规范要求，对重庆市巴南区行政中心高压配电设备、设施、线路进行预防性试验及月度巡检、维护保养、故障排查及抢修等服务。

二、服务范围、要求及标准

（一）服务范围（包含但不限于以下内容）：

1.重庆市巴南区行政中心开闭所、1#专配电、2#专配、315V箱变内所有配电设施设备。根据相关规范并按照采购人要求拟定大修或改造方案（含预算）。

2.高低电缆故障排查及抢险抢修。

（二）服务要求：

1.配电设备预防性试验内容及要求

配电设备预防性试验（包含但不限于以下内容，数量以实际为准）

①变压器7台

②6-10KV 高压开关柜27台

③低压开关柜52台

④高压分支箱1台

⑤10KV 电力电缆（进线）2根，10KV 电力电缆（站内）10根

⑥10-10KV继电保护

⑦10KV避雷器

⑧10KV配电站接地电阻测试(站)

2.配电设备预防性试验要求：

①在合同期内每年进行一次预防性试验，具体试验时间以采购人协调为准。

②在预试工作结束后7天内向采购人提供试验测试报告。

③每年进行一次安全操作工器具年检工作并提供试验报告。

3.配电设备预防性试验执行的标准、规范：

GB 26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分

GBT 31989-2015 高压电力用户用电安全规范

DLT 596-2005 电力设备预防性试验规程

GB 50150 -2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

（三）月度巡检、维保小修内容及要求：

1.供应商必须严格按照约定的范围，对采购人的电力设备进行维护、试验、小修、事故处理及巡视检查工作。

2.供应商必须对在采购人电力设备上进行工作的安全责任负责。

3.供应商必须按照相关规范要求做好对维护设备的月度巡检工作，在做完月度巡检后一周内，向采购人提供完整的巡检报告，巡检报告需要采购人相关部门负责人签字确认，同时配合采购人及时消除在检查中发现的设备缺陷及隐患。

4.供应商在合同期内必须对上述配电设备每年维护小修一次，包括但不限于开展设备接头紧固、清洁防腐、加润滑油、信号灯及二次熔断器更换等。

5.供应商在设备的消缺及事故处理中，单件价格500元以内（如按钮、万转开关、指示灯、指针式电流电压表等）的配件由供应商承担，并承诺质保一年。500元以上的单件材料由采购人承担。更换材料需与原品牌相符或不低于原品牌品质及性能。

6.供应商承诺提供24小时电力故障抢修服务。在接到采购人电力设备出现故障通知后，必须在2小时以内赶往现场进行抢险抢修，及时恢复正常供电。特殊情况下(如遇狂风暴雨、雷电等自然因素，或需要更换停产的老旧主体设备、材料暂缺以及需大面积停电处理等)不可抗拒因素造成无法正常进行检修和事故处理工作时，成交供应商应向采购人说明情况，并采取积极措施，不间断进行处理工作，尽快恢复采购人的正常供电，并积极配合采购人查明故障原因。在合同期内上述设备发生故障需要抢修时，中标供应商享受优先、快速、优质、合理价格的事故处理条件，及时配合采购人恢复供电；抢修相关费用由采购人支付，若抢修费用预算金额超过采购人应执行的内控制度或其他采购政策时，按有关规定执行。

7.采购人有重要保电工作时，供应商派专人进行协助值班检查，在保电期间协助采购人联系发电车，以保障工作的顺利进行。

8.配电设备月度巡检、维保小修执行的标准、规范：

GBT 31989-2015 高压电力用户用电安全规范、DLT 596-2005 电力设备预防性试验规程、《国家电网安全生产事故预防与应急处理暂行规定》 《国家电网公司应急管理工作规定》《国家电网公司安全生产规程规定》《国家电网公司电力生产事故调查规程》《国家电网公司电力安全预警管理办法》《国家电网公司大面积停电事故预案》《国家电网公司安全生产职责规范》。

三、拟开展采购情况

1.项目服务期：1年。

2.供应商资格条件：基本资格条件需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.本项目特定资格条件：供应商应具备电力工程（输变电）专业承包叁级及以上资质和安全生产许可证，同时应具备国家能源主管部门或原国家电力监管委员会颁发的有效的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。

4.本项目专门面向中小企业采购，若询价参与人为中小微型企业、监狱企业、残疾人福利企业，应在提交的文件资格部分出具《中小企业声明函》。

5.本项目不接受联合体投标。

6.采购方式：询价采购。

四、报价要求

1.本次询价报价包括：人员费用（含员工工资、社会保险费、差旅费、加班费等）、耗材费、管理费、合理利润、法定税费等费用。

2.询价参与人应按照本文件相关规定的服务项目内容、标准和要求，结合重庆市相关收费标准和市场价格水平，科学合理地制定报价，不得以恶意低价竞争。

3.若投标人违背上述要求报价，一经核实，按照无效投标处理。

五、付款方式

在高压预防性试验完成并出具检验报告后，区机关事务中心支付中标单位配电运维服务费用的50%，在合同期最后一个月支付剩余服务费用的50%。区机关事务中心有权对中标单位的服务质量进行综合评价考核，考核结果与第二期服务费用支付挂钩，具体考核办法、方式在维保合同中另行约定。

六、本项目不组织集中现场踏勘，有需要的询价参与人可与区机关事务中心经办人员联系，自行前往踏勘，踏勘现场时应遵守现场管理规定，自行负责交通、安全及相关的一切费用。

七、考核要求

1.若成交供应商所提供服务与合同要求不符的或履约过程中有违约行为的，采购人有权提前终止合同，且不承担违约金。

2.除采购人原因外，当年预防性试验未做，扣当年维保费的50%。

3.月度巡检报告每差一次，扣当年维保费的10%。

4.每年末对配电设备小修一次，扣当年维保费的20%。

5.采购人有要求保电工作时，供应商未派专人进行协助值班，每一次扣当年维保费的10%。

6.供应商故障维修时间不得超过24 小时（外线故障不得超过48小时），每超过一次扣当年维保费20%。及时性未达到承诺要求的，每次扣当年维保费的5%。

八、请有意向的询价参与人在熟知以上要求的前提下，提供以下资料：

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件，加盖单位公章；

2.《巴南区机关事务中心配电运维服务清单》加盖单位公章（见附件2）；

3.基本资格条件承诺函（见附件3）；

4.特定资格条件证书或证明文件，加盖单位公章；

5.中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（见附件4）；

6.针对本项目的《承诺函》，格式自拟。

以上资料纸质件装订成册，于2025年10月 日前（以寄出时间为准）通过快递或邮寄方式，寄：重庆市巴南区机关事务中心，邮编400055，联系电话66227065，联系人蒋老师。

附件1

巴南区机关事务中心配电运维服务清单

| 场站名称 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开闭所 | 高压电缆 | 10KV电力预防性试验（进线） | 根 | 2 |  |
|  | 高压电缆 | 10KV电力预防性试验（站内） | 根 | 1 |  |
|  | 高压开关柜 | 6-10KV开关柜.定期试验 | 台 | 18 |  |
|  |  | 10-110kV继电保护定时限试验 | 台 | 14 |  |
|  |  | 10KV避雷器.定期试验 | 只 | 42 |  |
|  |  | 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | 套 | 1 |  |
|  | 直流屏 | 柜内清扫及关键点螺栓紧固 | 台 | 1 |  |
| 1#专配 | 高压电缆 | 10KV电力预防性试验（站内） | 根 | 5 |  |
|  | 高压开关柜 | 6-10KV开关柜.定期试验 | 台 | 8 |  |
|  |  | 10-110kV继电保护定时限 | 台 | 5 |  |
|  |  | 10KV避雷器.定期试验 | 只 | 18 |  |
|  |  | 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | 套 | 1 |  |
|  | 电力变压器 | 6-10KV电力变压器.定期试验 | 台 | 4 |  |
|  |  | 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | 套 | 4 |  |
|  | 直流屏 | 柜内清扫及关键点螺栓紧固 | 台 | 1 |  |
|  | 低压开关柜 | 柜内清扫及关键点螺栓紧固 | 台 | 38 |  |
|  | 工器具年检 | 绝缘手套年检 | 双 | 1 |  |
|  |  | 绝缘靴年检 | 双 | 1 |  |
|  |  | 验电器年检 | 双 | 1 |  |
| 2#专配 | 高压电缆 | 10KV电力预防性试验（站内） | 根 | 3 |  |
|  | 高压开关柜 | 6-10KV开关柜.定期试验 | 台 | 6 |  |
|  |  | 10-110kV继电保护定时限 | 台 | 3 |  |
|  |  | 10KV避雷器.定期试验 | 只 | 12 |  |
|  |  | 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | 套 | 1 |  |
|  | 电力变压器 | 6-10KV电力变压器.定期试验 | 台 | 2 |  |
|  |  | 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | 套 | 2 |  |
|  | 直流屏 | 柜内清扫及关键点螺栓紧固 | 台 | 1 |  |
|  | 低压开关柜 | 柜内清扫及关键点螺栓紧固 | 台 | 11 |  |
|  | 工器具年检 | 绝缘手套年检 | 双 | 1 |  |
|  |  | 绝缘靴年检 | 双 | 1 |  |
|  |  | 验电器年检 | 双 | 1 |  |
|  |  | 接地线年检 | 付 | 1 |  |
| 箱变 | 高压电缆 | 10KV电力预防性试验（站内） | 根 | 1 |  |
|  | 高压开关柜 | 6-10KV开关柜.定期试验 | 台 | 2 |  |
|  |  | 10KV避雷器.定期试验 | 只 | 6 |  |
|  |  | 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | 套 | 1 |  |
|  | 电力变压器 | 6-10KV电力变压器.定期试验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | 套 | 1 |  |
|  | 低压开关柜 | 柜内清扫及关键点螺栓紧固 | 台 | 3 |  |
| 维保服务 |  | 月度巡检、维保小修（每月一次巡检） | 次 | 12 |  |

附件2

巴南区机关事务中心配电运维服务采购询价表报价函

重庆市巴南区机关事务中心：

我方收到_____________项目的市场询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：        元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

附件3

基本资格条件承诺函

项目名称：

致:

(供应商名称)郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单"中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

附件4

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

年    月    日