采购项目需求表

（货物类）

采购项目名称：空压机组加装吸附式干燥机服务

采购资金来源：自有资金

联系电话：023-65542879   报名截止时间同网络咨询时间一致

一、项目需求

1.服务名称:空压机组加装吸附式干燥机服务

2.项目概况：我院现需要在在3台储气罐后端加装3台吸附式干燥机，优化整体系统管道连接，如现场查勘需联系我院医学装备科统一时间，请勿自行前往。

3.技术规格、参数及要求：

3.1.服务满足《GB50029-2014压缩空气站设计规范》、《GB50751-2012医用气体工程技术规范》等国家相关规范。

3.1.空压机组型号：英格索兰无油涡旋式空压机ASM22-TAS

3.2.配置3台无热吸附式干燥机，并满足一下要求：

（1）单台处理量：≥3.6m³/min

（2）进气温度：≥35℃

（3）进气压力：0.6MPa-0.8MPa

（4）进气相对湿度：100%

（5）吸附式干燥机出口露点：≤-40℃

（6）优化空压系统管道连接。

三、商务要求

1.交付期限:≤20自然天。

2.交付地点:沙坪坝区人民医院新院区。

3.质保期：≥一年。

4.付款方式：先服务后付款，验收合格后凭发票一个月内一次性付清全款。

7.验收方式、标准和方法：现场验收，设备运行正常，功能健全，配置设备满足需求内容，同招标响应条款一致，验收包括不限于查看设备铭牌、合格证等，我院验收报告有设备使用科室或医学装备科签字。

8.售后服务：质保期内应当提供以下技术支持和服务：

8.1电话咨询

提供24小时技术援助电话，解答在使用中遇到的问题，及时提出解决方案。

8.2现场响应

电话响应不能解决的，应在12小时内到达现场进行处理，确保全院供气系统正常运行；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供解决方案，保障我院能够正常使用，紧急情况应在6小时现场响应，在质保期内不得收取任何维修配件费、上门服务、人工服务、差旅路途等所有费用。

9.附件及零配件、备品备件的要求：质量可靠，符合我院设备配置要求及相关规范要求。

10.安全条款：

供应商在提供服务或交付及安装调试产品过程中，应全面负责现场安全，包括但不限于：双方工作人员人身安全、患者安全、双方财产安全。如造成安全不良事件，由供应商负全责。（不可抗拒力除外）

11.培训：

安装完成后提供必要使用、维护等简单培训。

12.知识产权：

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

13.业绩（案例）要求：无

14.其它：无